## Sheet1
EMPRESA | num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao | Anotacao
SUL SUDESTE | 1 | SPUFA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela USUÁRIA, de forma a evitar sobrecarga na LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL SUDESTE | 1 | SPASS188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | No ponto de ASSIS I 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 47,800 MW (ponta) e 44,800 MW (fora ponta) para 2026, 51,300 MW (ponta) e 48,100 MW (fora ponta) para 2027 e 55,100 MW (ponta) e 51,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 44,700 MW (ponta) e 41,900 MW (fora ponta), respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potê ncia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilid ade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 88 kV Assis – Salto Grande C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzid os nas usinas do rio Paranapanema.
SUL SUDESTE | 1 | SPASS388 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | F | 35,700 | F | 35,000 | F | 35,700 | F | 35,500 |  | 35,700 | F | 36,000 |  | 35,700 | F | No ponto de ASSIS III 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 36,200 MW (fora ponta) para 2026, 36,700 MW (fora ponta) para 2027 e 37,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 202 8, deve ficar limitado a 35,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL SUDESTE | 1 | SPBAST138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,800 |  | 20,400 |  | 20,100 |  | 20,700 |  | 20,400 |  | 21,000 |  | 20,700 |  | 21,300
SUL SUDESTE | 1 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | No ponto de BORBOREMA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 31,000 MW (ponta) e 31,400 MW (fora ponta) para 2025, 33,170 MW (ponta) e 33,600 MW (fora ponta) para 2026, 35,600 MW (ponta) e 36,020 MW (fora ponta) para 2027 e 38,300 MW (ponta) e 38 ,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limitado a 23,900 MW (ponta) e 24,400 MW (fora ponta), para todo o horizonte de contratação, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desc onsiderando a ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade declarados pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II
SUL SUDESTE | 1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL SUDESTE | 1 | SPBPER138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285
SUL SUDESTE | 1 | SPCDM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,000 |  | 19,900 |  | 23,400 |  | 20,300 |  | 23,800 |  | 20,700 |  | 24,200
SUL SUDESTE | 1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,400 |  | 7,100 |  | 6,850 |  | 7,600 |  | 7,300 |  | 8,100 |  | 7,900 |  | 8,800
SUL SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL SUDESTE | 1 | SPDEC-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500
SUL SUDESTE | 1 | SPENE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | No ponto de ENEIDA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 3,200 MW (ponta e fora ponta) para 2026, 3 ,440 MW (ponta e fora ponta) para 2027 e 3,700 MW (ponta e fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 3 MW (ponta e fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade d eclarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL SUDESTE | 1 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 29,400 |  | 29,600 |  | 29,700 |  | 29,900 |  | 30,000 |  | 30,200 |  | 30,300 |  | 30,500
SUL SUDESTE | 1 | SPYHF-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 7,000 |  | 7,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
SUL SUDESTE | 1 | SPYHF-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 7,000 |  | 7,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
SUL SUDESTE | 1 | SPYHF-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 6,300 | A | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
SUL SUDESTE | 1 | SPYHF-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 6,300 | A | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
SUL SUDESTE | 1 | SPYHF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 5,800 |  | 5,800 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
SUL SUDESTE | 1 | SPYHF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 5,800 |  | 5,800 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
SUL SUDESTE | 1 | SPIBM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,100 |  | 12,100 |  | 12,300 |  | 12,300 |  | 12,500 |  | 12,500 |  | 12,700 |  | 12,700
SUL SUDESTE | 1 | SPIJB2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | No ponto de ITAJOBI 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 13,800 MW (ponta) e 13,000 MW (fora ponta) para 2025, 14,800 MW (ponta) e 13,900 MW (fora ponta) para 2026, 15,800 MW (ponta) e 14,900 MW (fora ponta) para 2027 e 17,000 MW (ponta) e 16,000 MW (fora ponta) par a 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limi tado a 11,500 MW (ponta) e 12,700 MW (fora ponta), no período de 2025 a 2028, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da s obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora pa ra novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANE EL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL SUDESTE | 1 | SPMARA88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPAJIV138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPAMP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,440 |  | 54,540 | B | 46,980 |  | 55,170 | B | 47,610 |  | 55,170 | B | 48,100 |  | 55,170 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2026, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. Nos anos de 2027 e 2028, os valores solicitados no horári o fora de ponta ficam limitados a 55,170 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Cal das – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condici onado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 405,000 |  | 426,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 364,500 | A | 384,210 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 419,900 |  | 442,500 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPAUX-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,600 |  | 49,600 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400
CPFL PAULISTA | 1 | SPBDBS138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,030 |  | 14,030 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,300 |  | 15,300
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 114,000 |  | 118,000 |  | 114,000 |  | 118,000 |  | 115,900 |  | 119,200 |  | 122,100 |  | 131,800
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 294,700 |  | 325,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 294,700 |  | 308,750 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 294,700 |  | 325,000 |  | 294,700 |  | 330,200 |  | 312,300 |  | 333,200 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBIR3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 14,000 |  | 17,730 |  | 14,200 |  | 18,000 |  | 14,500 |  | 18,200 |  | 14,800 |  | 18,400
CPFL PAULISTA | 1 | SPBOT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 135,000 |  | 135,000 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 147,300 |  | 147,900
CPFL PAULISTA | 1 | SPBTS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 411,100 |  | 458,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 411,100 |  | 458,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 411,100 |  | 435,670 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 411,100 |  | 435,670 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 415,500 |  | 463,500 |  | 415,500 | E | 463,500 | E | 415,500 | E | 463,500 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 415,500 |  | 463,500 |  | 415,500 | E | 463,500 | E | 415,500 | E | 463,500 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
CPFL PAULISTA | 1 | SPDMA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 1 | SPDOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,800 | N | 15,500 | N | 15,000 | N | 15,500 | N | 15,200 | N | 15,500 | N | 15,400 | N | 15,500 | N | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuido ra na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 1 | SPYDB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200
PIRATININGA | 1 | SPBOT2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,800 |  | 36,100 |  | 34,200 |  | 36,500 |  | 34,600 |  | 36,900 |  | 35,000 |  | 37,400
PIRATININGA | 1 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 48,114 | B | 48,114 | B | 46,376 | B | 46,376 | B | 46,375 | B | 46,375 | B | 46,900 | B | 46,900 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim.
PIRATININGA | 1 | SPEBP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | Para o ponto de conexão Embraport 138 kV, a USUÁRIA solicitou os montantes de 5 MW, no período fora ponta, os quais foram limitados a 4 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 -
PIRATININGA | 1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
PIRATININGA | 1 | SPSTTB138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores
PIRATININGA | 1 | SPSTTB138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPSTTB138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores
PIRATININGA | 1 | SPSTTB138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 8,370 | A | 8,370 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 8,370 | A | 8,370 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 6,000 |  | 6,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 6,000 |  | 6,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMNN-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000
PIRATININGA | 1 | SPOES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | Para o ponto de conexão Oeste 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 809,400 MW e 837,200 MW, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPYGA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
PIRATININGA | 1 | SPSTO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 353,000 | H | 378,000 | H | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPSTO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 353,000 | H | 378,000 | H | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | Para o ponto de conexão Salto 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 356,800 MW e 394,100 MW, no período de 2026 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPTULT138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPTULT138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - 2º termo Aditivo - ELTE), com prazo contratual para 08/01/2024 e prevista atualmente para 28/02/2025.
PIRATININGA | 1 | SPVIC-13 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J
PIRATININGA | 1 | SPZCH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | Para o ponto de conexão A.Nogueira 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 30,500 MW para todo horizonte contratual, os quai s foram limitados a 30,000 MW (todo o horizonte fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAGV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | A Usuária solicitou os valores de 5,600 e 6,500 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram li mitados a 4,500 e 5,600 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha .
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAGI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | Para o ponto de conexão AGUAI 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 23,600 e 22,600 MW, ponta e fora ponta, para todo hori zonte contratual, os quais foram limitados a 20,400 MW (fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAJB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAJI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPANR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | Para o ponto ANDRADINA 138 kV, a Usuária informou os valores de 43,000 e 46,600 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram limitados a 37,000 e 38,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARR1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | Para o ponto de conexão Araras 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 44,800 e 48,600 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 41,000 e 46,400 MW, ponta e fora ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderand o a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 k V Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARR2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | Para o ponto de conexão Araras 2 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 54,500 e 58,100 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 51,700 e 54,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confi abilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARU2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPATI1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | Para o ponto de conexão Atibaia I 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 96,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 92,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPATI3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 32,800 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 30,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPASF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | Para o ponto de conexão Bertioga 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 14,500 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 13,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarad a pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER4138 | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | Para o ponto de conexão Bertioga II 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 26,000 e 28,000 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 22,500 e 24,200 MW respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCAV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCAD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCST-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCST2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCEDA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCER-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu.
ELETROPAULO | 1 | SPANH-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 630,260 |  | 621,226 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituiç ão de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo cont ratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizad a à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10. 505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2 024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34 | 34 | 1/Jan | 30/Jun | 212,742 |  | 241,306 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34 | 34 | 1/Jul | 31/Dez | 212,742 |  | 235,923(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34 | 34 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPCTR-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 120,574 |  | 138,215 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPCTR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 168,451 |  | 200,405 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 799,450 |  | 830,201 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 799,450 |  | 830,201 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 799,450 |  | 830,201 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 799,450 |  | 827,203(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 799,450 |  | 827,203(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 799,450 |  | 827,203(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, devem permanecer limitados a 302,000 MW, no horário fora de ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José do s Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho AN EEL nº 386/202 1, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIG ET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contrat ação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505 /2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | No ponto de conexão EDGARD SOUZA 88 kV, a USUÁRIA declarou para os anos de 2026, 2027 e 2028 o montante de 348,000 MW no perí odo fora ponta.
ELETROPAULO | 1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 313,868 |  | 310,544 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPJAN-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 587,370 |  | 574,964 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2 025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de cont ratação e a não violação da capacidade de carregamento de long a duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equip amentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/20 21, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP p ela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previ sto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 80,796 |  | 91,265 | E | 81,000 |  | 91,000 | E | 81,000 |  | 91,000(A) (E) |  | 81,000 |  | 91,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 80,796 |  | 91,265 | E | 81,000 |  | 91,000 | E | 81,000 |  | 91,000(A) (E) |  | 81,000 |  | 91,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPNOD-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 220,596 |  | 220,263 | E | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000(A) (E) |  | 215,000 |  | 215,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPNOD-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 220,596 |  | 220,263 | E | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000(A) (E) |  | 215,000 |  | 215,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,703 |  | 57,004 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPIR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 241,723 |  | 236,717 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPIR288 | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 520,671 |  | 500,782 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
JAGUARI | 1 | SPAJGU138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPAVN-230 | 230 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 |  | 50,000 | C | 50,000 |  | 50,000 | C | 51,200 |  | 53,500 | C | 51,200 |  | 53,500 | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, devido ao baixo perfil de tensão, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
JAGUARI | 1 | SPBEC-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374
JAGUARI | 1 | SPCAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPCBR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado ao carregamento das referidas linhas de transmissão. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
JAGUARI | 1 | SPCAB5138 | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | Para o ponto de conexão Casa Branca 5 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 12,600 MW (ponta) e 11,300 MW (fora ponta), condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
JAGUARI | 1 | SPCCE-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000
JAGUARI | 1 | SPDURA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,000 |  | 24,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000
JAGUARI | 1 | SPPE | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 50,500 |  | 65,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 50,500 |  | 65,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 45,500 | A | 58,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 45,500 | A | 58,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 |  | 45,500 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 |  | 45,500 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITP4138 | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000
JAGUARI | 1 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500
JAGUARI | 1 | SPITP2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000
JAGUARI | 1 | SPITP9138 | 9138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360
JAGUARI | 1 | SPJGU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPJGU5138 | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOCQ138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | Para o ponto de conexão Mococa 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 30,600 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
JAGUARI | 1 | SPMOC5138 | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
JAGUARI | 1 | SPOUR188 | 188 | 1/Jan | 31/Dez | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000
JAGUARI | 1 | SPOUR288 | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000
JAGUARI | 1 | SPSJP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPUIPA88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000