## Sheet1
Num_Tabela | Cód ONS | Instalação | Letra | Anotacao
01 | SPUFA -138 ALTO ALEGRE - 138 | kV (A) | D | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela USUÁRIA, de forma a evitar sobrecarga na LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPASS188 ASSIS I - 88 | kV (A) | E | No ponto de ASSIS I 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 47,800 MW (ponta) e 44,800 MW (fora ponta) para 2026, 51,300 MW (ponta) e 48,100 MW (fora ponta) para 2027 e 55,100 MW (ponta) e 51,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 44,700 MW (ponta) e 41,900 MW (fora ponta), respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potê ncia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilid ade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 88 kV Assis – Salto Grande C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzid os nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPASS388 ASSIS III - 88 | kV (A) | F | No ponto de ASSIS III 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 36,200 MW (fora ponta) para 2026, 36,700 MW (fora ponta) para 2027 e 37,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 202 8, deve ficar limitado a 35,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPBRB -138 BORBOREMA - 138 | kV (A) | P | No ponto de BORBOREMA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 31,000 MW (ponta) e 31,400 MW (fora ponta) para 2025, 33,170 MW (ponta) e 33,600 MW (fora ponta) para 2026, 35,600 MW (ponta) e 36,020 MW (fora ponta) para 2027 e 38,300 MW (ponta) e 38 ,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limitado a 23,900 MW (ponta) e 24,400 MW (fora ponta), para todo o horizonte de contratação, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desc onsiderando a ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade declarados pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II
01 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | N | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
01 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
01 | SPENE -138 ENEIDA - 138 | kV (A) | G | No ponto de ENEIDA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 3,200 MW (ponta e fora ponta) para 2026, 3 ,440 MW (ponta e fora ponta) para 2027 e 3,700 MW (ponta e fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 3 MW (ponta e fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade d eclarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPYHF -88--A HALOTEK FADEL - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPYHF -88--A HALOTEK FADEL - 88 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPIJB2138 -A ITAJOBI | 2138kVA | R | No ponto de ITAJOBI 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 13,800 MW (ponta) e 13,000 MW (fora ponta) para 2025, 14,800 MW (ponta) e 13,900 MW (fora ponta) para 2026, 15,800 MW (ponta) e 14,900 MW (fora ponta) para 2027 e 17,000 MW (ponta) e 16,000 MW (fora ponta) par a 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limi tado a 11,500 MW (ponta) e 12,700 MW (fora ponta), no período de 2025 a 2028, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da s obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora pa ra novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANE EL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
01 | SPM ---88 MARTINOPOLIS - 88 | kV (A) | H | No ponto de MARTINÓPOLIS 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 21,800 MW (fora ponta) p ara 2027 e 23,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 19,000 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de ca rregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPPRP2138 - A | P.PRUDENTE 2138kVA | I | No ponto de P. PRUDENTE 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 22,600 MW (ponta) e 23,200 MW (fora ponta) para 2026, 24 ,200 MW (ponta) e 24,900 MW (fora ponta) para 2027 e 26,100 MW (ponta) e 26,800 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 21,100 MW (ponta) e 21,700 MW (fora ponta), condicionado à manutençã o de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Energisa Sul -Sudeste neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPPRP188 | PRE.PRUDENTE1 - 88 kV (A) | J | No ponto de PRE. PRESIDENTE 1 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 76,500 MW (ponta) e 84,100 MW (fora ponta) para 2026, 82,100 MW (ponta) e
01 | SPPRP4138 | PRE.PRUDENTE4 - 138 kV (A) | K | No ponto de PRE. PRESIDENTE 4 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 34,500 MW (ponta) e 42,200 MW (fora ponta) para 2026 , 36,900 MW (ponta) e 45,200 MW (fora ponta) para 2027 e 39,700 MW (ponta) e 48,600 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 32,200 MW (ponta) e 39,400 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPPRP5138 - A | PRE.PRUDENTE5 - 138 kV (A) | L | No ponto de PRE. PRUDENTE 5 -138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 68,100 MW (ponta) e 70,900 MW (fora ponta) para 2026, 73,000 MW (ponta) e 76,000 MW (fora ponta) para 2027 e 78,500 MW (ponta) e 81,800 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento a os valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 63,600 MW (ponta) e 66,300 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPPVE -138 | PRE.VENCESLAU - 138 kV (A) | M | No ponto de PRE. VENCESLAU 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 82,700 MW (ponta) e 91,700 (fora ponta) para 2026, 88,70 0 MW (ponta) e 98,300 MW (fora ponta) para 2027 e 95,400 MW e 105,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 77,300 MW (ponta) e 85,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPRAN -88 RANCHARIA - 88 | kV (A) | B | No ponto de RANCHARIA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 23,900 MW (fora ponta) para 2026, 25,600 MW (fora ponta) para 2027 e 27,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, no horário fora de p onta, deve ficar limitado a 22,300 MW,
01 | SPSAL -88 SANTA LINA - 88 | kV (A) | C | No ponto de SANTA LINA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 8,700 MW (fora ponta) para 2026, 9,300 MW (fora ponta) para 2 027 e 10,000 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão devem ficar limi tados a 8,300 MW, no período de 2026 a 2028 no horário fora ponta, condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e desconsiderando a parcela de confiabi lidade informada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
01 | SPSAT -138 | STA.TEREZINHA - 138 kV (A) | O | No ponto de SANTA TEREZINHA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 37,400 MW (fora ponta) para todo o horizonte de contrat ação. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028 , fica limitado a 32,800 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim.
01 | SPUBN -69 UBARANA - 69 | kV (A) | S | No ponto de UBARANA 69 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 17,100 MW (ponta) e 19,000 (fora ponta) para 2025, 18,300 MW (p onta) e 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 19,600 MW (ponta) e 21,800 MW (fora ponta) para 2027 e 21,100 MW (ponta) e 23,500 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 16,200 MW (ponta) e 19,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no per íodo da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras a baixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
01 | SPURU -138- A URUPES - 138 | kV (A) | T | No ponto de URUPES 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 29,100 MW (ponta) e 28,600 (fora ponta) para 2025, 31,100 MW (p onta) e 30,600 MW (fora ponta) para 2026, 33,400 MW (ponta) e 32,800 MW (fora ponta) para 2027 e 35,900 MW (ponta) e 35,300 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 25,400 MW (ponta) e 27,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em op eração das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da
02 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
02 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
02 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV (A) | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
02 | SPCAT3138 -A CATANDUVA | 3138kVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
02 | SPCAT3138 -A CATANDUVA | 3138kVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
03 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
03 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
03 | SPBRP -138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
03 | SPBRT -138-A | BRA. PAULISTA 3138kVA | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
04 | SPBRB -138 BORBOREMA - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de
05 | SPURU -138-A URUPES - 138 | kV (A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José d o Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista at ualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, a utorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
06 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | kV ( A) | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de
07 | SPIJB2138 -A ITAJOBI | 2138kVA | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atra vés do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.