## Sheet1
Num_Tabela | Cód ONS | Instalação | Letra | Anotacao
01 | SPARN -138 | A.NOGUEIRA - 138 kV (A) | B | Para o ponto de conexão A.Nogueira 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 30,500 MW para todo horizonte contratual, os quai s foram limitados a 30,000 MW (todo o horizonte fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPAGV -138 AGUA VERMELHA - 138 | kV (A) | C | A Usuária solicitou os valores de 5,600 e 6,500 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram li mitados a 4,500 e 5,600 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha .
01 | SPAGI -138 AGUAI - 138 | kV (A) | D | Para o ponto de conexão AGUAI 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 23,600 e 22,600 MW, ponta e fora ponta, para todo hori zonte contratual, os quais foram limitados a 20,400 MW (fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPAJI -138 AJINOMOTO INT - 138 | kV (A) | E | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPANR -138 ANDRADINA - 138 | kV (A) | F | Para o ponto ANDRADINA 138 kV, a Usuária informou os valores de 43,000 e 46,600 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram limitados a 37,000 e 38,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPARR1138 ARARAS 1 - 138 | kV (A) | G | Para o ponto de conexão Araras 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 44,800 e 48,600 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 41,000 e 46,400 MW, ponta e fora ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderand o a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 k V Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
01 | SPARR2138 ARARAS 2 - 138 | kV (A) | H | Para o ponto de conexão Araras 2 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 54,500 e 58,100 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 51,700 e 54,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confi abilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
01 | SPATI1138 ATIBAIA 1 - 138 | kV (A) | I | Para o ponto de conexão Atibaia I 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 96,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 92,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | kV (A) | J | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 32,800 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 30,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não
01 | SPASF -138-A AVANTI | N.CORT - 138 kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPBER1138 BERTIOGA 1 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPBER3138 BERTIOGA 3 - 138 | kV (A) | N | Para o ponto de conexão Bertioga 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 14,500 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 13,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarad a pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPBER4138 -A BERTIOGA 4 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPBER2138 BERTIOGA II - 138 | kV (A) | M | Para o ponto de conexão Bertioga II 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 26,000 e 28,000 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 22,500 e 24,200 MW respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
01 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
01 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | kV (A) | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
01 | SPCST -138 CASTILHO - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPCST2138 -A CASTILHO | 2138kVA | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | P | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
01 | SPCER -88 CERQUILHO - 88 | kV (A) | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu.
01 | SPCIM -138-A CIMENTO | MARINGA138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPCIM -138-A CIMENTO | MARINGA138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPCOC -138 CONCHAL - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPCOM -88 CONCHAS - 88 | kV (A) | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu.
01 | SPRIS -138 CONPACEL - 138 | kV (A) | R | Para o ponto de conexão CONPACEL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 55,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contratu al, os quais foram limitados a 50,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | kV (A) | S | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
01 | SPCPK -138-A | CPKELCO138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPCRE -138 CRESCIUMAL - 138 | kV (A) | V | Para o ponto de conexão CRESCIUMAL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 2,350 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 2,250 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
01 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPYSU -138-A CUTRALE | COL. - 138 kV (A) | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na
01 | SPYSU -138-A CUTRALE | COL. - 138 kV (A) | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na
01 | SPDCI -138-A | D.CENTER ITAU - 138 kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPDEL -138 DELTA ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPENWO138 -A ENERGYWORKS - 138 | kV (A) | Y | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela Elektro na região Atibaia – Mogi e a implementação de um Sistema Especial de Proteção (SEP) para a abertura do barramento de 138 kV da SE São João da Boa Vista II devido a violação da capacidade de carregamento nas LTs 138 kV Poços de Caldas - São João da Boa Vista II C1/C2 e da LT 138 kV São João da Boa Vista II - Mogi Guaçu C1/C2, em condição normal de operação.
01 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPGUI1138 -A GUARIROBA 1 - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPGRJ2138 GUARUJA 2 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPGRJ3138 GUARUJA 3 - 138 | kV (A) | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPGUA4138 -A GUARUJA | 4138kVA | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
01 | SPHND -138-A HONDA ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPINTR138 -A INTERLAGOS | ELK138kVA | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPITI2138 -A ITIRAPINA 2 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPJAR -138 JARINU 1 - 138 | kV (C) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPLIM2138 LIMEIRA 2 - 138 | kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPMAH -138 MAHLE ELK - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | kV (A) | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPMIR -138 MIRANDOPOLIS1 - 138 | kV (A) | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
01 | SPPIR0138 -A PETROBRAS ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPRIC2138 RIO CLARO 2 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPRIC3138 RIO CLARO 3 - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPSCP -138 | S.C.PALMEIRAS - 138 kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPTAM -138 TAMBAU ELK - 138 | kV (A) | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPTRI -138 TRES IRMAOS - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPTRW -138-A TRW | AUTOMOTI. - 138 kV (A) | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPUBA2138 UBATUBA 2 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPVER -138-A | VERALLIA138kVA | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
01 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
01 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
01 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | ELK138kVA | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
02 | SPMOM1138 MOGI MIRIM 1 - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão MOGI MIRIM 1 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 49,800 MW, fora ponta, para todo o horizonte c ontratual, os quais ficaram limitados a 48,600 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da L T 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
03 | SPRUR -138-A RUY | ROCHA138kVA | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região.
03 | SPSAG1138 -A STA GERTRUDES - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região.
04 | SPUFBH138 -A COL BOA | HORA138kVA | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
04 | SPJLS -138 JALES - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão JALES 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 98,000 e 107,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 84,000 e 90,000 MW, respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
06 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
07 | SPKNA -138-A | KARINA138kVA | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região.
07 | SPLIM4138 LIMEIRA 4 - 138 | kV (A) | B | Para o ponto de conexão LIMEIRA 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 81,000 MW, fora ponta, para todo o horizonte cont ratual, os quais ficaram limitados a 78,500 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV P oços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
08 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | B | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
08 | SPVLG -138-A | VILLAGRES138kVA | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV
09 | SPITV3138 -A ITAPEVA | 3138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
09 | SPITV -138-A | ITAPEVA138kVA | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Usuária, e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Cerquilho III - Itapetininga II e na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2.
10 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | kV (A) | C | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou o valor de 32,800 MW, fora ponta no ano de 2025, o qual foi limi tado a 28,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de C aldas – São João da Boa Vista 2
10 | SPMAI -138 MAIRIPORA - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação.
10 | SPMAI2138 -A MAIRIPORA | 2138kVA | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE Atibaia 2.
11 | SPILS -138 ILHA SOLTEIRA - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPSEL2138 -A SELVIRIA | 2138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPSEL2138 -A SELVIRIA | 2138kVA | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
11 | SPETDO138 -A ESTRELA | D'OESTE138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPCRFT138 -A | CRISTOFOLETTI138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPCRFT138 -A | CRISTOFOLETTI138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
11 | SPVOT3138 -A VOTUPORANGA | 3138kVA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
18 | SPGLP -138-A | GLP138kVA | A | Para o ponto de conexão GLP 138 kV a USUÁRIA solicitou os valores de 30,000 MW, ponta e fora ponta, os quais foram limitados a 3,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela distr ibuidora ne região, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Mairiporã - Termoverde C1, no trecho entre a SE Mairiporã e a derivação Francisco Morato, na LT 138 kV Mairiporã - Água Azul, na transformação 440/138 kV da SE Bom Jardim e na Transformação 345/138 kV da SE Atibaia II.
19 | SPGLP -138-A | GLP138kVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | kV (A) | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
21 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
21 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
22 | SPCRD -138 | CORDEIRÓPOLIS - 138 Kv (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
22 | SPCRD -138 | CORDEIRÓPOLIS - 138 kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
23 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | Kv (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
23 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | kV (A) | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.