## Dashboard
DEVERÁ TRAZER TODAS ESTATÍSTICAS PARA CADA UM DOS ANOS, UM TIPO DE DASHBOARD
P.EX: PONTOS DE CADA EMPRESA
PONTOS APROVADOS OU RESSALVAS OU LIMITADOS DE CADA EMPRESA
QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES APROVADAS POR EMPRESA OU PONTOS
PONTOS RESSALVAS DE UMA SOLUÇÃO ESTRUTURAL ESPECÍFICA
| QUAIS PONTOS SERÃO ANALISADOS | QUANTO O AGENTE ESTÁ PEDINDO | QUEM É O ID PROBLEMA | QUEM É O ID SOLUÇÃO
DRACENA
N.AVA.
TAUBATE

## Tabelas MUST
EMPRESA | num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao
SUL E SUDESTE | 1 | SPUFA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D
SUL E SUDESTE | 1 | SPASS188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E
SUL E SUDESTE | 1 | SPASS388 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | F | 35,700 | F | 35,000 | F | 35,700 | F | 35,500 |  | 35,700 | F | 36,000 |  | 35,700 | F
SUL E SUDESTE | 1 | SPBAST138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,800 |  | 20,400 |  | 20,100 |  | 20,700 |  | 20,400 |  | 21,000 |  | 20,700 |  | 21,300
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N
SUL E SUDESTE | 1 | SPBPER138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285
SUL E SUDESTE | 1 | SPCDM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,000 |  | 19,900 |  | 23,400 |  | 20,300 |  | 23,800 |  | 20,700 |  | 24,200
SUL E SUDESTE | 1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,400 |  | 7,100 |  | 6,850 |  | 7,600 |  | 7,300 |  | 8,100 |  | 7,900 |  | 8,800
SUL E SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q
SUL E SUDESTE | 1 | SPDEC-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500
SUL E SUDESTE | 1 | SPENE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G
SUL E SUDESTE | 1 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 29,400 |  | 29,600 |  | 29,700 |  | 29,900 |  | 30,000 |  | 30,200 |  | 30,300 |  | 30,500
SUL E SUDESTE | 1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 7,000 |  | 7,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 6,300 | A | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 5,800 |  | 5,800
SUL E SUDESTE | 1 | SPIBM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,100 |  | 12,100 |  | 12,300 |  | 12,300 |  | 12,500 |  | 12,500 |  | 12,700 |  | 12,700
SUL E SUDESTE | 1 | SPIJB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R
SUL E SUDESTE | 1 | SPMARA88-- | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
SUL E SUDESTE | 2 | SPM---88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 19,000 | H | 19,200 |  | 19,000 | H | 20,600 |  | 19,000 | H | 22,200 |  | 19,000 | H
SUL E SUDESTE | 2 | SPOSC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,400 |  | 26,500 |  | 23,700 |  | 26,900 |  | 24,000 |  | 27,300 |  | 24,300 |  | 27,700
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP2138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I
SUL E SUDESTE | 2 | SPPMT-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 |  | 14,200 |  | 13,500 |  | 15,200 |  | 14,500 |  | 16,300 |  | 15,600 |  | 17,600
SUL E SUDESTE | 2 | SPPAD-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 22,900 |  | 25,300 |  | 24,500 |  | 27,100 |  | 26,300 |  | 29,100 |  | 28,300
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP4138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP5138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L
SUL E SUDESTE | 2 | SPPVE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M
SUL E SUDESTE | 2 | SPQUA288-- A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100
SUL E SUDESTE | 2 | SPRAN-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 20,800 |  | 22,300 |  | 22,300 |  | 22,300 | B | 23,900 |  | 22,300 | B | 25,700 |  | 22,300 | B
SUL E SUDESTE | 2 | SPSAL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 8,100 |  | 8,100 |  | 8,700 |  | 8,300 | C | 9,300 |  | 8,300 | C | 10,000 |  | 8,300 | C
SUL E SUDESTE | 2 | SPSAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O
SUL E SUDESTE | 2 | SPTUA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,700 |  | 41,600 |  | 40,500 |  | 42,400 |  | 41,300 |  | 43,200 |  | 42,100 |  | 44,000
SUL E SUDESTE | 2 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S
SUL E SUDESTE | 2 | SPURU-138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T
SUL E SUDESTE | 2 | SPCOCL88-- A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT3138-A | 3138 | 1/Set | 31/Dez | 14,100 | B | 15,900 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 14,300 | B | 16,100 | B | 14,500 | B | 16,300 | B | 14,700 | B | 16,500 | B
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 208,500 | A | 195,700 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 205,000 | A | 192,100 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 208,700 | A | 192,100 (A) |  | 212,500 | A | 192,100 (A) |  | 215,400 | A | 192,100 (A)
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRT-138-A | 3138 | 1/Ago | 31/Dez | 17,000 | B | 18,700 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRT-138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 17,300 | B | 19,000 | B | 17,600 | B | 19,300 | B | 17,900 | B | 19,700 | B
SUL E SUDESTE | 5 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 | A | 31,400 | A | 33,200 | A | 33,600 | A | 35,600 | A | 36,000 | A | 38,200 | A | 38,700 | A
SUL E SUDESTE | 6 | SPURU-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,100 | A | 28,600 | A | 31,100 | A | 30,600 | A | 33,400 | A | 32,800 | A | 35,900 | A | 35,300 | A
SUL E SUDESTE | 7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A
CPFL PAULISTA | 8 | SPIJB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,800 | A | 13,000 | A | 14,800 | A | 13,900 | A | 15,800 | A | 14,900 | A | 17,100 | A | 16,100 | A
CPFL PAULISTA | 1 | SPAJIV138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPAMP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,440 |  | 54,540 | B | 46,980 |  | 55,170 | B | 47,610 |  | 55,170 | B | 48,100 |  | 55,170 | B
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 405,000 |  | 426,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 364,500 | A | 384,210 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 419,900 |  | 442,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPAUX-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,600 |  | 49,600 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400
CPFL PAULISTA | 1 | SPBDBS138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,030 |  | 14,030 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,300 |  | 15,300
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 114,000 |  | 118,000 |  | 114,000 |  | 118,000 |  | 115,900 |  | 119,200 |  | 122,100 |  | 131,800
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 294,700 |  | 325,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 294,700 |  | 308,750 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 294,700 |  | 325,000 |  | 294,700 |  | 330,200 |  | 312,300 |  | 333,200
CPFL PAULISTA | 1 | SPBIR3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 14,000 |  | 17,730 |  | 14,200 |  | 18,000 |  | 14,500 |  | 18,200 |  | 14,800 |  | 18,400
CPFL PAULISTA | 1 | SPBOT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 135,000 |  | 135,000 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 147,300 |  | 147,900
CPFL PAULISTA | 1 | SPBTS-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 411,100 |  | 458,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 411,100 |  | 435,670 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 415,500 |  | 463,500 |  | 415,500 | E | 463,500 | E | 415,500 | E | 463,500 | E
CPFL PAULISTA | 1 | SPDMA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G
CPFL PAULISTA | 1 | SPDOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,800 | N | 15,500 | N | 15,000 | N | 15,500 | N | 15,200 | N | 15,500 | N | 15,400 | N | 15,500 | N
CPFL PAULISTA | 1 | SPYDB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200
CPFL PAULISTA | 2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 200,900 |  | 213,100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 200,900 |  | 191,790 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 202,600 |  | 214,900 |  | 202,600 |  | 214,900 |  | 207,800 |  | 220,400
CPFL PAULISTA | 2 | SPGTA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 41,000 |  | 34,800 |  | 41,400 |  | 35,200 |  | 42,100 |  | 35,600 |  | 42,500
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 14,400 |  | 13,770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 12,960 | A | 13,770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 14,700 |  | 14,100 |  | 15,000 |  | 14,300 |  | 15,200 |  | 14,500
CPFL PAULISTA | 2 | SPIAC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I
CPFL PAULISTA | 2 | SPIBI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,060 | P | 3,330 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | M | 3,800 | M
CPFL PAULISTA | 2 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O
CPFL PAULISTA | 2 | SPIPO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 38,275 |  | 48,957 |  | 38,700 |  | 49,500 |  | 38,700 |  | 46,000 |  | 44,000 |  | 46,500
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 47,900 |  | 48,400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 43,110 | A | 48,400 | J | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 48,400 |  | 54,300 | H | 49,000 |  | 54,900 | H | 49,600 |  | 54,900 | H
CPFL PAULISTA | 2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 628,600 |  | 627,900 | K | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 628,600 |  | 623,200(A) (K) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 610,000 |  | 627,900 | K | 615,000 |  | 634,700 | K | 667,000 |  | 683,000 | K
CPFL PAULISTA | 2 | SPJBF2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,300 |  | 19,300 |  | 15,600 |  | 19,700 |  | 15,600 |  | 19,700 |  | 16,100 |  | 20,300
CPFL PAULISTA | 2 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L
CPFL PAULISTA | 2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 380,900 |  | 417,800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 342,810 | A | 376,020 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 384,000 |  | 421,200 |  | 387,500 |  | 425,000 |  | 460,000 |  | 460,000
CPFL PAULISTA | 2 | SPMOM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 98,500 |  | 105,100 | AH | 99,600 |  | 106,300 | AH | 101,200 |  | 108,000 | AH | 102,200 |  | 108,000 | AH
CPFL PAULISTA | 2 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 410,500 |  | 420,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 369,450 | A | 378,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 405,000 | A | 410,000 | A | 405,000 | A | 410,000 | A | 424,900 |  | 445,700
CPFL PAULISTA | 3 | SPNAV-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 1,800 | Z | 1,800 | Z | 2,000 | Z | 2,000 | Z | 2,100 | Z | 2,100 | Z | 2,200 | Z | 2,200 | Z
CPFL PAULISTA | 3 | SPPEN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG
CPFL PAULISTA | 3 | SPPEN1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,097 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI
CPFL PAULISTA | 3 | SPUSP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 17,600 | AC | 18,200 |  | 17,800 | AC | 18,500 |  | 17,800 | AC | 18,700 |  | 17,800 | AC
CPFL PAULISTA | 3 | SPPCB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 320,000 |  | 400,000 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 210,000 | AB | 210,000 | AB | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 189,000(A) (AB) |  | 189,000(A) (AB) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | T | 210,000 | T
CPFL PAULISTA | 3 | SPYQA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W
CPFL PAULISTA | 3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 490,000 |  | 520,505 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 441,000 | A | 468,455 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 499,200 |  | 553,200 |  | 499,200 |  | 553,200 |  | 509,000 |  | 567,200
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y
CPFL PAULISTA | 3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 560,000 | AD | 600,000 | AD | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 530,000 | A | 570,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 4 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 569,200(A) (AD) |  | 655,400 | AD | 576,100(A) (AD) |  | 633,000(A) (AD) |  | 576,100 | AD | 633,000 | AD
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X
CPFL PAULISTA | 4 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 508,000 | R | 538,000 | R | 508,000 | R | 538,000 | R
CPFL PAULISTA | 4 | SPTEC1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U
CPFL PAULISTA | 4 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE
CPFL PAULISTA | 4 | SPUTUN138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
CPFL PAULISTA | 4 | SPVAL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,750 |  | 9,000 |  | 8,900 |  | 9,200 |  | 9,100 |  | 9,400 |  | 9,200 |  | 9,500
CPFL PAULISTA | 4 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S
CPFL PAULISTA | 4 | SPVWG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V
CPFL PAULISTA | 5 | SPTNB2138-A | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 10,000 | A | 10,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 5 | SPTNB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,300 | A | 10,300 | A
CPFL PAULISTA | 6 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 12,000 |  | 10,000
CPFL PAULISTA | 6 | SPESN-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 141,400 |  | 159,200
CPFL PAULISTA | 6 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 0,000 |  | 0,000
CPFL PAULISTA | 7 | SPVAL2138-A | 2138 | 1/Abr | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 |  | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 7 | SPVAL2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 6,300 |  | 6,300 | A | 6,300 |  | 6,300
CPFL PAULISTA | 8 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 592,000 | A | 622,000 |  | 595,400 | B | 622,000 | B
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 3,773 |  | 4,172 |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,773 | D | 4,175 | D | 3,773 | D | 4,175 | D
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 3,770 | A | 4,170 | A | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 14,600 | B | 14,600 | B | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 28,700 | C | 28,000 | C | 28,700 | C | 28,000 | C
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I
CPFL PAULISTA | 12 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500
CPFL PAULISTA | 12 | SPIAC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | A | 18,400 | A | 17,000 | A | 18,400 | A | 17,000 | A | 18,400 | A | 14,500 | A | 16,500 | A
CPFL PAULISTA | 12 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C
CPFL PAULISTA | 13 | SPPEN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B
CPFL PAULISTA | 13 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D
CPFL PAULISTA | 14 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,400 | A | 29,400 | A | 26,400 | A | 29,400 | A | 27,000 | A | 29,500 | A | 27,000 | A | 29,500 | A
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C
CPFL PAULISTA | 15 | SPBIO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A
PIRATININGA | 1 | SPBOT2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,800 |  | 36,100 |  | 34,200 |  | 36,500 |  | 34,600 |  | 36,900 |  | 35,000 |  | 37,400 | -
PIRATININGA | 1 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 48,114 | B | 48,114 | B | 46,376 | B | 46,376 | B | 46,375 | B | 46,375 | B | 46,900 | B | 46,900 | B
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C)
PIRATININGA | 1 | SPEBP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D
PIRATININGA | 1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000
PIRATININGA | 1 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 8,370 | A | 8,370 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 6,000 |  | 6,000
PIRATININGA | 1 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000
PIRATININGA | 1 | SPOES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F
PIRATININGA | 1 | SPYGA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G
PIRATININGA | 1 | SPSTO-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 353,000 | H | 378,000 | H | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I
PIRATININGA | 1 | SPTULT138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000
PIRATININGA | 1 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J
PIRATININGA | 1 | SPZCH-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200
PIRATININGA | 2 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000
PIRATININGA | 2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 225,000 |  | 225,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 202,500 | A | 202,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 |  | 202,500
PIRATININGA | 3 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,300(A) (B)
PIRATININGA | 4 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | A | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 | A | 32,940 |  | 32,940 | A
PIRATININGA | 5 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 36,600 |  | 36,600 | A | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 5 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B
PIRATININGA | 5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 3,660 |  | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 |  | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | 32,940 |  | 32,940
PIRATININGA | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 36,600 |  | 36,600 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 25,300 | A | 25,300 | A | 25,600 |  | 25,600
PIRATININGA | 6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 3,660 |  | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAGV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAGI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAJB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAJI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPANR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARR1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARR2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARU2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPATI1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPATI3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPASF-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER4138-A | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCAV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCAD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCST-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCST2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCER-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCER2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCSL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 21,150 |  | 41,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 19,035 | A | 41,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 19,035 | A | 41,000 |  | 19,035 |  | 41,000 |  | 13,000 |  | 41,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Mai | 5,000 |  | 6,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jun | 31/Dez | 9,500 | CK | 9,500 | CK | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPRIS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCPK-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 1,458 |  | 13,989 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 1,313 | A | 13,000(A) (U) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Jan | 3/Jun | 7,200 | X | 7,200 | X | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 4/Jun | 31/Jul | 7,200 | X | 7,200 | X | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 8,000 | CL | 8,000 | CL | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDCI-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 1/Jan | 3/Jun | 11,210 | AA | 11,780 | AA | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 4/Jun | 31/Jun | 13,310 | CN | 13,880 | CN | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 01/Jul | 31/Dez | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | 13,000 | CN | 13,500 | CN
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDEL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 3,300 |  | 40,500 | T | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 3,300 |  | 39,500(A) (T) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | T
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 19,800 |  | 22,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 17,820 | A | 19,800 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 17,820 | A | 19,800 | A | 17,820 | A | 19,800 | A | 16,038 |  | 17,820
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPENWO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPETDO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFLR-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFLP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 49,000 |  | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 47,000 | A | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 |  | 45,030 | AE
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRIC138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGUT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGUI1138-A | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGRJ1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGRJ2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGRJ3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGUA4138-A | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPHND-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPILS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPINTR138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPIPB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPIRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPITH1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPITH2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITH3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITR2138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITI2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJLS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJAR-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJAR2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJBSA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJUP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJUQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 3,600 |  | 4,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 4,000 |  | 4,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 4,000 |  | 4,900 |  | 4,000 |  | 4,900 |  | 4,000 |  | 4,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLAP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Jul | 15,795 |  | 10,854 | AU | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Ago | 31/Dez | 27,795 | CO | 22,854 | CO | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,795 | CO | 22,854 | CO | 27,795 | CO | 22,854 | CO | 27,795 | CO | 22,854 | CO
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM4138 | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mar | 2,300 |  | 7,800 | AY | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Abr | 31/Dez | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | 5,000 | CJ | 7,800 | AY
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMAH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMAI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMIC1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMIR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOG2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOG1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOM1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMON-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPNAV-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPPR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPOF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPAO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPAR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPSI088--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jan | 28/Fev | 0,040 |  | 0,040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Mar | 30/Jun | 6,740 | CI | 0,040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 6,740 | CI | 0,036 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,740 | CI | 0,036 |  | 6,740 | CI | 0,036 |  | 6,740 | CI | 0,250
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIR0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,648 | BK | 1,215 | BK | 0,500 | BL | 0,600 | BL | 0,500 | BL | 0,600 | BL | 0,500 | BL | 0,600 | BL
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIP-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPSS1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPSS2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIL0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPREG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPROS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPSAP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSCP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSJB2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPAPG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSIS-88 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSSE-13.8A | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSAG1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAT188 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAT2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 39,000 |  | 40,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 49,000 |  | 46,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 |  | 40,000 |  | 39,000 |  | 40,000 |  | 39,000 |  | 40,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTIE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTIG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTRI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTRW-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPUBA2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVGL-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVAP1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVGS-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVER-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVDP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPVOT2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPVOT3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 8,100 |  | 8,100 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 7,290 | A | 7,290(A) | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 7,290 | A | 7,290(A) | U | 5,500 | A | 6,480 | A | 5,500 |  | 5,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 8 | SPMSF-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300
NEOENERGIA ELEKTRO | 8 | SPMOM1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 10 | SPRUR-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 10 | SPSAG1138-A | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 11 | SPUFBH138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,300 | B | 15,600 | B | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 11 | SPJLS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 84,000 | A | 90,000 | A | 84,000 | A | 80,000 | A | 84,000 | A | 90,000 | A | 84,000 | A | 90,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 12 | SPDRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 12 | SPJUNQ138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPICFR138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 14 | SPKNA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 | A | 6,000 | A | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 14 | SPLIM4138 | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPVLG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jan | 30/Jun | 31,000 |  | 35,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,900 | A | 31,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 31,000 |  | 35,000 |  | 31,000 |  | 35,000 |  | 31,000 |  | 35,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 57,500 | B | 64,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 17 | SPATI3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C
NEOENERGIA ELEKTRO | 17 | SPMAI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 105,000 |  | 100,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 17 | SPMAI2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 18 | SPILS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | A | 18,800 | A | 14,000 |  | 18,500 |  | 14,000 |  | 18,500 |  | 14,000 |  | 18,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 18 | SPSEL2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 19 | SPETDO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Jan | 28/Fev | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Mar | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,000 | A | 7,200 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 7,000 | A | 7,200 | A | 7,000 | A | 7,200 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 53,000 | A | 57,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 47,500 | A | 50,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 53,000 | A | 57,000 | A | - |  | - |  | 47,500 | A | 50,000 | A | 47,500 | A | 50,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 23 | SPGUI1138-A | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Jul | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Ago | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,390 |  | 4,500 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 4,390 |  | 4,500 |  | 4,390 |  | 4,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | - |  | - |  | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | 39,510 | B | 40,500 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Abr | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Mai | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Abr | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Mai | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 | A | 30,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 43,700 |  | 46,800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 45,100 | A | 47,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,100 | A | 47,300 | A | 45,100 | A | 47,300 | A | 45,100 | A | 47,300 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 55,000 |  | 56,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 60,000 | A | 61,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Jul | 45,000 |  | 45,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Ago | 31/Dez | 46,000 | A | 46,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A
ELETROPAULO | 1 | SPANH-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 630,260 |  | 621,226 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jan | 30/Jun | 212,742 |  | 241,306 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jul | 31/Dez | 212,742 |  | 235,923(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPCTR-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 120,574 |  | 138,215 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPCTR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 168,451 |  | 200,405 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 799,450 |  | 830,201 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 799,450 |  | 827,203(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F)
ELETROPAULO | 1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 313,868 |  | 310,544 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPJAN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 587,370 |  | 574,964 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 80,796 |  | 91,265 | E | 81,000 |  | 91,000 | E | 81,000 |  | 91,000(A) (E) |  | 81,000 |  | 91,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPNOD-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 220,596 |  | 220,263 | E | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000(A) (E) |  | 215,000 |  | 215,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPPRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,703 |  | 57,004 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPPIR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 241,723 |  | 236,717 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPPIR288--A | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 520,671 |  | 500,782 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E
ELETROPAULO | 2 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E
ELETROPAULO | 2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E
ELETROPAULO | 3 | SPICO2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,750 |  | 6,750 |  | 8,100 | A | 8,100 | A | 6,075 | A | 6,075 | A | 6,075 |  | 6,075
ELETROPAULO | 4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 5,670 |  | 5,670 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 5,103 | A | 5,103 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,075 | A | 6,075 | A | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750
ELETROPAULO | 5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 352,075 |  | 340,545 | C | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 316,868 | A | 306,491(A) (C) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 340,257 | A | 347,864 | C | 340,257 |  | 347,864 | C | 340,257 |  | 347,864 | C
ELETROPAULO | 5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194
ELETROPAULO | 6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 282,185 |  | 279,892 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 253,967 | A | 251,903(A) (D) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 340,257 |  | 347,864 | D | 340,257 |  | 347,864 | D | 340,257 |  | 347,864 | D
ELETROPAULO | 6 | SPSCDS88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 300,000 |  | 300,000 | B | 300,000 |  | 265,000 |  | 300,000 |  | 265,000
ELETROPAULO | 6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194
ELETROPAULO | 7 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | C | 552,516 |  | 517,100 | C | 552,516(A) (C) |  | 517,100(A) (C) |  | 552,516 |  | 517,100 | C
ELETROPAULO | 7 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | D | 388,427 |  | 387,881 |  | 422,000 | A | 405,000 | A | 388,427 |  | 387,881
ELETROPAULO | 7 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | C | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199 | C
ELETROPAULO | 7 | SPSMIG88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 550,000 |  | 550,000 | B | 550,000 |  | 550,000 | B | 545,000 |  | 540,000 | B
ELETROPAULO | 8 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | B | 795,939 | B | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000 | B | 793,000 | B
JAGUARI | 1 | SPAJGU138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B
JAGUARI | 1 | SPAVN-230 | 230 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 |  | 50,000 | C | 50,000 |  | 50,000 | C | 51,200 |  | 53,500 | C | 51,200 |  | 53,500 | C
JAGUARI | 1 | SPBEC-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374
JAGUARI | 1 | SPCAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B
JAGUARI | 1 | SPCBR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E
JAGUARI | 1 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D
JAGUARI | 1 | SPCCE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000
JAGUARI | 1 | SPDURA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,000 |  | 24,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000
JAGUARI | 1 | SPPE--138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 50,500 |  | 65,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 45,500 | A | 58,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 |  | 45,500
JAGUARI | 1 | SPITP4138-A | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000
JAGUARI | 1 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500
JAGUARI | 1 | SPITP2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000
JAGUARI | 1 | SPITP9138-A | 9138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360
JAGUARI | 1 | SPJGU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B
JAGUARI | 1 | SPJGU5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B
JAGUARI | 1 | SPMOCQ138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F
JAGUARI | 1 | SPMOC5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
JAGUARI | 1 | SPOUR188 | 188 | 1/Jan | 31/Dez | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000
JAGUARI | 1 | SPOUR288 | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000
JAGUARI | 1 | SPSJP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B
JAGUARI | 1 | SPUIPA88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
JAGUARI | 2 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A
JAGUARI | 3 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A

## ANOTAÇÕES
num_tabela | Cód ONS | Letra | Anotacao | EMPRESA
1 | SPUFA -138 ALTO ALEGRE - 138 | D | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela USUÁRIA, de forma a evitar sobrecarga na LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPASS188 ASSIS I - 88 | E | No ponto de ASSIS I 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 47,800 MW (ponta) e 44,800 MW (fora ponta) para 2026, 51,300 MW (ponta) e 48,100 MW (fora ponta) para 2027 e 55,100 MW (ponta) e 51,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 44,700 MW (ponta) e 41,900 MW (fora ponta), respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potê ncia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilid ade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 88 kV Assis – Salto Grande C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzid os nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPASS388 ASSIS III - 88 | F | No ponto de ASSIS III 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 36,200 MW (fora ponta) para 2026, 36,700 MW (fora ponta) para 2027 e 37,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 202 8, deve ficar limitado a 35,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPBRB -138 BORBOREMA - 138 | P | No ponto de BORBOREMA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 31,000 MW (ponta) e 31,400 MW (fora ponta) para 2025, 33,170 MW (ponta) e 33,600 MW (fora ponta) para 2026, 35,600 MW (ponta) e 36,020 MW (fora ponta) para 2027 e 38,300 MW (ponta) e 38 ,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limitado a 23,900 MW (ponta) e 24,400 MW (fora ponta), para todo o horizonte de contratação, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desc onsiderando a ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade declarados pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II | SUL SUDESTE
1 | SPBRP -138 | N | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
1 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPENE -138 ENEIDA - 138 | G | No ponto de ENEIDA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 3,200 MW (ponta e fora ponta) para 2026, 3 ,440 MW (ponta e fora ponta) para 2027 e 3,700 MW (ponta e fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 3 MW (ponta e fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade d eclarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPYHF -88--A HALOTEK FADEL - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | SUL SUDESTE
1 | SPYHF -88--A HALOTEK FADEL - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | SUL SUDESTE
1 | SPIJB2138 -A ITAJOBI | R | No ponto de ITAJOBI 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 13,800 MW (ponta) e 13,000 MW (fora ponta) para 2025, 14,800 MW (ponta) e 13,900 MW (fora ponta) para 2026, 15,800 MW (ponta) e 14,900 MW (fora ponta) para 2027 e 17,000 MW (ponta) e 16,000 MW (fora ponta) par a 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limi tado a 11,500 MW (ponta) e 12,700 MW (fora ponta), no período de 2025 a 2028, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da s obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora pa ra novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANE EL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPM ---88 MARTINOPOLIS - 88 | H | No ponto de MARTINÓPOLIS 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 21,800 MW (fora ponta) p ara 2027 e 23,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 19,000 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de ca rregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPRP2138 - A | I | No ponto de P. PRUDENTE 2 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 22,600 MW (ponta) e 23,200 MW (fora ponta) para 2026, 24 ,200 MW (ponta) e 24,900 MW (fora ponta) para 2027 e 26,100 MW (ponta) e 26,800 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 21,100 MW (ponta) e 21,700 MW (fora ponta), condicionado à manutençã o de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Energisa Sul -Sudeste neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPRP188 | J | No ponto de PRE. PRESIDENTE 1 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 76,500 MW (ponta) e 84,100 MW (fora ponta) para 2026, 82,100 MW (ponta) e | SUL SUDESTE
1 | SPPRP4138 | K | No ponto de PRE. PRESIDENTE 4 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 34,500 MW (ponta) e 42,200 MW (fora ponta) para 2026 , 36,900 MW (ponta) e 45,200 MW (fora ponta) para 2027 e 39,700 MW (ponta) e 48,600 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 32,200 MW (ponta) e 39,400 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPRP5138 - A | L | No ponto de PRE. PRUDENTE 5 -138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 68,100 MW (ponta) e 70,900 MW (fora ponta) para 2026, 73,000 MW (ponta) e 76,000 MW (fora ponta) para 2027 e 78,500 MW (ponta) e 81,800 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento a os valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 63,600 MW (ponta) e 66,300 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPPVE -138 | M | No ponto de PRE. VENCESLAU 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 82,700 MW (ponta) e 91,700 (fora ponta) para 2026, 88,70 0 MW (ponta) e 98,300 MW (fora ponta) para 2027 e 95,400 MW e 105,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 77,300 MW (ponta) e 85,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPRAN -88 RANCHARIA - 88 | B | No ponto de RANCHARIA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 23,900 MW (fora ponta) para 2026, 25,600 MW (fora ponta) para 2027 e 27,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, no horário fora de p onta, deve ficar limitado a 22,300 MW, | SUL SUDESTE
1 | SPSAL -88 SANTA LINA - 88 | C | No ponto de SANTA LINA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 8,700 MW (fora ponta) para 2026, 9,300 MW (fora ponta) para 2 027 e 10,000 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão devem ficar limi tados a 8,300 MW, no período de 2026 a 2028 no horário fora ponta, condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e desconsiderando a parcela de confiabi lidade informada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema. | SUL SUDESTE
1 | SPSAT -138 | O | No ponto de SANTA TEREZINHA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 37,400 MW (fora ponta) para todo o horizonte de contrat ação. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028 , fica limitado a 32,800 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. | SUL SUDESTE
1 | SPUBN -69 UBARANA - 69 | S | No ponto de UBARANA 69 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 17,100 MW (ponta) e 19,000 (fora ponta) para 2025, 18,300 MW (p onta) e 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 19,600 MW (ponta) e 21,800 MW (fora ponta) para 2027 e 21,100 MW (ponta) e 23,500 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 16,200 MW (ponta) e 19,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no per íodo da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras a baixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPURU -138- A URUPES - 138 | T | No ponto de URUPES 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 29,100 MW (ponta) e 28,600 (fora ponta) para 2025, 31,100 MW (p onta) e 30,600 MW (fora ponta) para 2026, 33,400 MW (ponta) e 32,800 MW (fora ponta) para 2027 e 35,900 MW (ponta) e 35,300 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 25,400 MW (ponta) e 27,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em op eração das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da | SUL SUDESTE
2 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT3138 -A CATANDUVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
2 | SPCAT3138 -A CATANDUVA | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
3 | SPBRP -138 | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
3 | SPBRP -138 | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
3 | SPBRP -138 | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
3 | SPBRT -138-A | A | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. | SUL SUDESTE
4 | SPBRB -138 BORBOREMA - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de | SUL SUDESTE
5 | SPURU -138-A URUPES - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José d o Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista at ualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, a utorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
6 | SPCAT -138 CATANDUVA - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de | SUL SUDESTE
7 | SPIJB2138 -A ITAJOBI | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atra vés do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | SUL SUDESTE
1 | SPAMP -138 AMPARO - 138 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2026, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. Nos anos de 2027 e 2028, os valores solicitados no horári o fora de ponta ficam limitados a 55,170 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Cal das – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condici onado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PAULISTA
1 | SPARA -138 ARARAQUARA CTP - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPBAR -138 BARIRI - 138 | F | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPBAB -138 BARRA BONITA - 138 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPBAU -138 BAURU - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPBTS -138-A BROTAS - 138 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto | CPFL PAULISTA
1 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSTCA138 CAMPINAS - 138 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL. | CPFL PAULISTA
1 | SPDES -138 DESCALVADO - 138 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPDOC -138 DOIS CORREGOS - 138 | N | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuido ra na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPGET -138-A GETULINA - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPGRA2138 -A GUARARAPES | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPIAC -138-A IACANGA - 138 | I | O atendimento aos valores de MUST solici tados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 11,700 MW (ponta) e 12,700 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse pont o de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e princip almente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montant es solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutora mento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026 ; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026 | CPFL PAULISTA
1 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | M | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, noano de 2028, fica limitado a 3,500 MW (ponta) e 3,800 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. C abe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de e quipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atrav és do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPIBI -138 IBITINGA - 138 | P | O atendimento aos valores de MU ST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contra tação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Dist ribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos termi nais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPIBG -138 IBITINGA -SE - 138 | O | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 44,000 MW (ponta) e 48, 000 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 , desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da c apacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entra da em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmiss ora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | J | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PAULISTA
1 | SPIVA -138 ITAIPAVA - 138 | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PAULISTA
1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores | CPFL PAULISTA
1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSTTB138 -A ITATIBA - 138 | K | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica co ndicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsider ando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/3 45 kV da SE Poços de Caldas. Os valores | CPFL PAULISTA
1 | SPJAU -138 JAU - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPJAU -138 JAU - 138 | L | O atendimento aos valores de MUST solicitados nest e ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. No ano de 2028, nos horá rios de ponta e fora de ponta, os valores de MUST devem ser limitados a 104,000 MW e 120,000 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a par cela de confiabilidade declarada pela Distribuidora. Nos períodos de ponta e fora d e ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora ness e ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindí vel a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pel a Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. A solução estrutural para o atendimento a região de Jaú é a futura SE Estância 440/138 kV, outorgada à TAESA, com prazo contratual para junho de 2028, associada a obra de con exão da Distribuidora. | CPFL PAULISTA
1 | SPMSOL138 -A MIRASSOL II - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPMDO -138-A MORRO AGUDO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPNAV | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPNAV | Z | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de po nta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Ti etê, são previstas violações da capacidade de carregamento na LT 138 kV Nova Avanhandava - Biopav - Promissão C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a si multaneidade de valores solicitados para a região. | CPFL PAULISTA
1 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPPRO -138 PROMISSAO - 138 | T | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
1 | SPYQA -138 QUIMICA AMPAR - 138 | W | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, | CPFL PAULISTA
1 | SPRPR -138 RIBEIRAOPRETO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSJR -138 | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê. | CPFL PAULISTA
1 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSBO -138 SANTA BARBARA - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
1 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | R | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, fica limitado ao s montantes de 508,000 MW e 538,00 MW, respectivamente. Vale ress altar que após a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim, na SE Fernão Dias 440 kV, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026, os valores poderão ser atendidos sem ressalva s. | CPFL PAULISTA
1 | SPTEC1138 -A TECUMSEH 1 - 138 | U | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferre ira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de car regamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstruçã o/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEE L nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
1 | SPVVI -138 VILA VENTURA - 138 | S | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 26,00 MW (ponta) e 28,0 0 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiab ilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a de violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obra s abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 20 26; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPVWG -138-A VW SAO CARLOS - 138 | V | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fi ca condiciona do a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carreg amento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 k V Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizad as à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo pre visto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
2 | SPTNB2138 -A TANABI | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) A instalaç ão do segundo banco de transformadores na SE Água Vermelha 440/138 kV de 300 MVA, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 9.260/2020, com prazo contratual previsto para junho de 2023 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2024. b) A co nclusão da reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV Jales – Boa Hora C1/C2 e obras associadas, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 11.536/2022, prevista atualmente pela Transmiss ora para agosto de 2026. c) Recapacitação da LT 138 kV Jales – Votu poranga II, no trecho entre a SE Jales e a derivação Fernandópolis, 31,6 km, ampliando a capacidade de 80/108 MVA para 139/163 MVA. Adequação dos equipamentos terminais para a nova potência da LT. Substituição de 01 cabo para -raios convencional por cabo OP GW em toda a extensão da LT, entre as SEs Jales e Votuporanga (aproximadamente 74 km). Obras autorizadas à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 1.966/2023, com previ são atual pela Transmissora para junho de 2026. | CPFL PAULISTA
2 | SPTNB2138 -A TANABI | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) A instalaç ão do segundo banco de transformadores na SE Água Vermelha 440/138 kV de 300 MVA, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 9.260/2020, com prazo contratual previsto para junho de 2023 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2024. b) A co nclusão da reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV Jales – Boa Hora C1/C2 e obras associadas, autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 11.536/2022, prevista atualmente pela Transmiss ora para agosto de 2026. c) Recapacitação da LT 138 kV Jales – Votu poranga II, no trecho entre a SE Jales e a derivação Fernandópolis, 31,6 km, ampliando a capacidade de 80/108 MVA para 139/163 MVA. Adequação dos equipamentos terminais para a nova potência da LT. Substituição de 01 cabo para -raios convencional por cabo OP GW em toda a extensão da LT, entre as SEs Jales e Votuporanga (aproximadamente 74 km). Obras autorizadas à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 1.966/2023, com previ são atual pela Transmissora para junho de 2026. | CPFL PAULISTA
3 | SPJAU -138 JAU - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de ponta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio P reto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valore s solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstr ução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora | CPFL PAULISTA
4 | SPVAL2138 -A VALPARAISO | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
4 | SPVAL2138 -A VALPARAISO | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
5 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
5 | SPSUR -138 SUMARE - 138 | B | O atendimento aos valores de MUST está condicionado a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim na SE Fernão Dias 440 kV, atualmente prevista para junho/2026, a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carre gamento do único transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | E | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715 | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | F | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | D | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limit ado 3,773 MW e 4,175 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devi do à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de lon ga duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos e quipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com p razo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | G | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | G | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
6 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | H | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | F | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | F | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | G | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2026, devem ficar limitados 3,77 3 MW e 4,175 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de car regamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Os valores solicitados poderão ser atendidos condicionados a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipam entos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo p revisto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. Foram mantidos os valores previamente contratados . | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA5138 -A SAO CARLOS | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limit ado 3,773 MW e 4,175 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidad e de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de lon ga duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Os valores solicitados poderão ser atendidos condicionados a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. Ficam mantidos os v alores previamente con tratados. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | D | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | E | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e | CPFL PAULISTA
7 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
8 | SPIAC -138-A IACANGA - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
8 | SPIBG -138 IBITINGA -SE - 138 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e pr evista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
8 | SPPEN -138 PENAPOLIS - 138 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no p eríodo de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva au torizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
8 | SPVVI -138 VILA VENTURA - 138 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/re condutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos ter minais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. | CPFL PAULISTA
9 | SPDES -138 DESCALVADO - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto fica condicionado a entrada em operação da obra de reconstrução/ re condutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MV A e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Transmisso ra para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
9 | SPSAC -138 SAO CARLOS - 138 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
9 | SPSCA2138 SAO CARLOS II - 138 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL PAULISTA
10 | SPBIO -138-A BIOPAV - 138 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026. | CPFL PAULISTA
1 | SPBOJ-138 BOM JARDIM - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. | CPFL PIRATININGA
1 | SPEBP-138-A EMBRAPORT - 138 | D | Para o ponto de conexão Embraport 138 kV, a USUÁRIA solicitou os montantes de 5 MW, no período fora ponta, os quais foram limitados a 4 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - | CPFL PIRATININGA
1 | SPSTTB138-A ITATIBA - 138 | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária e a não violação da capacidade de carregamento da transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | CPFL PIRATININGA
1 | SPMAN-138 MANAH - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPMAN-138 MANAH - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPOES-88 OESTE - 88 | F | Para o ponto de conexão Oeste 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 809,400 MW e 837,200 MW, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPYGA-138-A PROCTER GAMBL - 138 | G | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL PIRATININGA
1 | SPSTO-88--A SALTO - 88 | H | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPSTO-88--A SALTO - 88 | I | Para o ponto de conexão Salto 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 356,800 MW e 394,100 MW, no período de 2026 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
1 | SPTULT138-A | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPTULT138-A | J | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - 2º termo Aditivo - ELTE), com prazo contratual para 08/01/2024 e prevista atualmente para 28/02/2025. | CPFL PIRATININGA
2 | SPMNN-88--A | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
2 | SPMNN-88--A | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
3 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026. | CPFL PIRATININGA
3 | SPBOJ-88 BOM JARDIM - 88 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. | CPFL PIRATININGA
4 | SPVIC-138-A | B | Para o ponto de conexão Vicente de Carvalho 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 3,660 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionados à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. Cabe mencionar que os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a entrada em operação da solução estrutural SE Domênico Rangoni 345/138 kV e obras associadas (Contrato de Concessão ANEEL nº 016/2014 - 2º termo Aditivo - ELTE), com prazo contratual para 08/01/2024 e prevista atualmente para 28/02/2025. | CPFL PIRATININGA
5 | SPVIC-138-A | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL PIRATININGA
1 | SPARN -138 | B | Para o ponto de conexão A.Nogueira 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 30,500 MW para todo horizonte contratual, os quai s foram limitados a 30,000 MW (todo o horizonte fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPAGV -138 AGUA VERMELHA - 138 | C | A Usuária solicitou os valores de 5,600 e 6,500 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram li mitados a 4,500 e 5,600 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha . | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPAGI -138 AGUAI - 138 | D | Para o ponto de conexão AGUAI 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 23,600 e 22,600 MW, ponta e fora ponta, para todo hori zonte contratual, os quais foram limitados a 20,400 MW (fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPAJI -138 AJINOMOTO INT - 138 | E | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPANR -138 ANDRADINA - 138 | F | Para o ponto ANDRADINA 138 kV, a Usuária informou os valores de 43,000 e 46,600 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram limitados a 37,000 e 38,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPARR1138 ARARAS 1 - 138 | G | Para o ponto de conexão Araras 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 44,800 e 48,600 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 41,000 e 46,400 MW, ponta e fora ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderand o a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 k V Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPARR2138 ARARAS 2 - 138 | H | Para o ponto de conexão Araras 2 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 54,500 e 58,100 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 51,700 e 54,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confi abilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPATI1138 ATIBAIA 1 - 138 | I | Para o ponto de conexão Atibaia I 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 96,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 92,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | J | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 32,800 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 30,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPASF -138-A AVANTI | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER1138 BERTIOGA 1 - 138 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER3138 BERTIOGA 3 - 138 | N | Para o ponto de conexão Bertioga 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 14,500 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 13,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarad a pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER4138 -A BERTIOGA 4 - 138 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPBER2138 BERTIOGA II - 138 | M | Para o ponto de conexão Bertioga II 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 26,000 e 28,000 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 22,500 e 24,200 MW respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCBO -138 CAPAO BONITO - 138 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCST -138 CASTILHO - 138 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCST2138 -A CASTILHO | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | P | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCER -88 CERQUILHO - 88 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCIM -138-A CIMENTO | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCIM -138-A CIMENTO | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCOC -138 CONCHAL - 138 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCOM -88 CONCHAS - 88 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIS -138 CONPACEL - 138 | R | Para o ponto de conexão CONPACEL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 55,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contratu al, os quais foram limitados a 50,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | S | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCPK -138-A | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRE -138 CRESCIUMAL - 138 | V | Para o ponto de conexão CRESCIUMAL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 2,350 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 2,250 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPCRZ -138 CRUZACO - 138 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPYSU -138-A CUTRALE | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPYSU -138-A CUTRALE | X | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carr egamento de longa duração na | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPDCI -138-A | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPDEL -138 DELTA ELK - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPELF -138 ELFUSA ELK - 138 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPEMC -138-A EMBRAMACO - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPENWO138 -A ENERGYWORKS - 138 | Y | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela Elektro na região Atibaia – Mogi e a implementação de um Sistema Especial de Proteção (SEP) para a abertura do barramento de 138 kV da SE São João da Boa Vista II devido a violação da capacidade de carregamento nas LTs 138 kV Poços de Caldas - São João da Boa Vista II C1/C2 e da LT 138 kV São João da Boa Vista II - Mogi Guaçu C1/C2, em condição normal de operação. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPFRR -138 FRANCO DA ROC - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGUI1138 -A GUARIROBA 1 - 138 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGRJ2138 GUARUJA 2 - 138 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGRJ3138 GUARUJA 3 - 138 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPGUA4138 -A GUARUJA | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPHND -138-A HONDA ELK - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPINTR138 -A INTERLAGOS | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPITI2138 -A ITIRAPINA 2 - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPJAR -138 JARINU 1 - 138 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPLIM2138 LIMEIRA 2 - 138 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMAH -138 MAHLE ELK - 138 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMLH -138 MELHORAMENTOS - 138 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPMIR -138 MIRANDOPOLIS1 - 138 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPPIR0138 -A PETROBRAS ELK - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIC2138 RIO CLARO 2 - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIC3138 RIO CLARO 3 - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPSCP -138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPTAM -138 TAMBAU ELK - 138 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPTRI -138 TRES IRMAOS - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPTRW -138-A TRW | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPUBA2138 UBATUBA 2 - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPVER -138-A | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPZARP138 -A ZARAPLAST | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
2 | SPMOM1138 MOGI MIRIM 1 - 138 | A | Para o ponto de conexão MOGI MIRIM 1 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 49,800 MW, fora ponta, para todo o horizonte c ontratual, os quais ficaram limitados a 48,600 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da L T 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
3 | SPRUR -138-A RUY | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
3 | SPSAG1138 -A STA GERTRUDES - 138 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
4 | SPUFBH138 -A COL BOA | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
4 | SPJLS -138 JALES - 138 | A | Para o ponto de conexão JALES 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 98,000 e 107,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 84,000 e 90,000 MW, respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
6 | SPCRD -138 CORDEIROPOLIS - 138 | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
7 | SPKNA -138-A | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
7 | SPLIM4138 LIMEIRA 4 - 138 | B | Para o ponto de conexão LIMEIRA 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 81,000 MW, fora ponta, para todo o horizonte cont ratual, os quais ficaram limitados a 78,500 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV P oços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
8 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | B | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
8 | SPVLG -138-A | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV | NEOENERGIA ELEKTRO
9 | SPITV3138 -A ITAPEVA | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
9 | SPITV -138-A | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela Usuária, e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Cerquilho III - Itapetininga II e na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2. | NEOENERGIA ELEKTRO
10 | SPATI3138 -A ATIBAIA 3 - 138 | C | Para o ponto de conexão Atibaia 3 138 kV, a USUÁRIA informou o valor de 32,800 MW, fora ponta no ano de 2025, o qual foi limi tado a 28,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de C aldas – São João da Boa Vista 2 | NEOENERGIA ELEKTRO
10 | SPMAI -138 MAIRIPORA - 138 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. | NEOENERGIA ELEKTRO
10 | SPMAI2138 -A MAIRIPORA | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE Atibaia 2. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPILS -138 ILHA SOLTEIRA - 138 | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPSEL2138 -A SELVIRIA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPSEL2138 -A SELVIRIA | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPETDO138 -A ESTRELA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPCRFT138 -A | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPCRFT138 -A | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPFER -138 FERNANDOPOLIS - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPVOT3138 -A VOTUPORANGA | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | A | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. | NEOENERGIA ELEKTRO
11 | SPPER -138 PERUIBE - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
18 | SPGLP -138-A | A | Para o ponto de conexão GLP 138 kV a USUÁRIA solicitou os valores de 30,000 MW, ponta e fora ponta, os quais foram limitados a 3,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela distr ibuidora ne região, devido a possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Mairiporã - Termoverde C1, no trecho entre a SE Mairiporã e a derivação Francisco Morato, na LT 138 kV Mairiporã - Água Azul, na transformação 440/138 kV da SE Bom Jardim e na Transformação 345/138 kV da SE Atibaia II. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPGLP -138-A | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | NEOENERGIA ELEKTRO
19 | SPVOT1138 VOTUPORANGA 1 - 138 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95. | NEOENERGIA ELEKTRO
21 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
21 | SPCEDA138 -A CEDASA - 138 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
22 | SPCRD -138 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
22 | SPCRD -138 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
23 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
23 | SPRIC1138 RIO CLARO -I - 138 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região. | NEOENERGIA ELEKTRO
1 | SPANH -88--A ANHANGUERA - 88 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituiç ão de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo cont ratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizad a à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10. 505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2 024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPBAN | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPBAN | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPBAN | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPBAN | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPCTR -20 CENTRO -CTR - 20 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPCTR -88 CENTRO -CTR - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPBANC88 --A ECH BANDEIRAN - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, devem permanecer limitados a 302,000 MW, no horário fora de ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José do s Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho AN EEL nº 386/202 1, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIG ET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | D | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contrat ação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505 /2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPESO -88 EDGARD SOUZA - 88 | F | No ponto de conexão EDGARD SOUZA 88 kV, a USUÁRIA declarou para os anos de 2026, 2027 e 2028 o montante de 348,000 MW no perí odo fora ponta. | ELETROPAULO
1 | SPEMG -138 EMBU -GUACU - 138 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPJAN -88--A JANDIRA - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPLES -88 LESTE - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMFO -88 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2 025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de cont ratação e a não violação da capacidade de carregamento de long a duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equip amentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/20 21, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP p ela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previ sto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
1 | SPMRE -20 MIGUEL REALE - 20 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPMRE -20 MIGUEL REALE - 20 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPNOD -88 NORDESTE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPNOD -88 NORDESTE - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPNOR -88 NORTE - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRE -138 PARELHEIROS - 138 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPIR -88 PIRATININGA - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPIR288 --A PIRATININGA 2 - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
1 | SPPRI -88 PIRITUBA - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
1 | SPSUL -88 SUL - 88 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de | ELETROPAULO
2 | SPICO2138 -A ICON CAJAMAR | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
3 | SPREC8138 -A REC | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
3 | SPREC8138 -A REC | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão D ias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevere iro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo cont ratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contrat ual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a nã o violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão D ias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevere iro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo cont ratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contrat ual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
4 | SPSUL -88 SUL - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
4 | SPSUL -88 SUL - 88 | B | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de con tratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas a pós a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 44 0 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra | ELETROPAULO
5 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nes se ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fev ereiro de 20 25 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela R eA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
5 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
5 | SPMRE -88--A MIGUEL REALE - 88 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nes se ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fev ereiro de 20 25 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela R eA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
5 | SPSCDS88 --A | B | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2026, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equipamentos terminais e tr oca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.86 1/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previsto atualmente pela Tr ansmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
5 | SPSUL -88 SUL - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
5 | SPSUL -88 SUL - 88 | C | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de | ELETROPAULO
6 | SPLES -88 LESTE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
6 | SPLES -88 LESTE - 88 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
6 | SPNOR -88 NORTE - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
6 | SPNOR -88 NORTE - 88 | D | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capac idade de carr egamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) subst ituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Tauba té – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
6 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
6 | SPRRF -88 RAM REBERT F - 88 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL). | ELETROPAULO
6 | SPSMIG88 --A SAO | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 4 40 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELET ROBRAS pela ReA ANEEL nº | ELETROPAULO
7 | SPMFO -88 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | ELETROPAULO
7 | SPMFO -88 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pel a ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão s er atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da prote ção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fe vereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do | ELETROPAULO
1 | SPAJGU138 ANTARTICA JAG - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPAVN-230 AVARE NOVA - 230 | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, devido ao baixo perfil de tensão, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região. | CPFL JAGUARI
1 | SPCAC-138 CACONDE - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPCBR-138 CASA BRANCA - 138 | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado ao carregamento das referidas linhas de transmissão. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL JAGUARI
1 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | D | Para o ponto de conexão Casa Branca 5 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 12,600 MW (ponta) e 11,300 MW (fora ponta), condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027. | CPFL JAGUARI
1 | SPPE--138 ETU PEDREIRA - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPITA2138 ITAI 2 - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPITA2138 ITAI 2 - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPJGU-138 JAGUARIUNA - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPJGU5138-A JAGUARIUNA 5 - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | A | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente. | CPFL JAGUARI
1 | SPMOC-138 MOCOCA - 138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
1 | SPMOCQ138-A MOCOCA 4 - 138 | F | Para o ponto de conexão Mococa 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis, ficando os valores limitados a 30,600 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. | CPFL JAGUARI
1 | SPSJP-138 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da | CPFL JAGUARI
2 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo. | CPFL JAGUARI
3 | SPCAB5138-A CASA BRANCA 5 - 138 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo. | CPFL JAGUARI

## TABELAS
TABELA VIGENTE | TABELA APROVAÇÃO |  | TABELA DE EMPRESAS | TABELA PROBLEMAS
TRAZ O IGUAL ÚLTIMO DADO DE VALOR DAS LINHAS SE APROVADO OU RESSALVA DE TODOS PONTOS | id_aprovacao | id_aprovacao_detalhe | id_agente | id_problema | id_problema_detalhe | id_cenario | id_solucao | id_solucao_detalhe
| APROVADO | MUST aprovado sem ressalvas | CPFL Jaguari | LT138POC-SJBV2 | violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 | principalmente no período da entressafra da cana-de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê | Em estudo pela EPE
| RESSALVAS | MUST condicionado à obras | CPFL Paulista | LT138SJRP-CAT | violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 | qualquer condição | ReA nº 12.639/2022 | reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2027
| LIMITADO | MUST limitado à um valor menor do que foi solicitado | CPFL Piratininga | LT138RPT-PFE | violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2 | qualquer condição
| REPROVADO | Impossibilidade de atender ao MUST | Neoenergia Elektro | TR500/345-POC | violação da capacidade de carregamento de longa duração da transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas | qualquer condição | TR no POTEE | Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL
|  |  | Enel SP | LT138SJRP-CAT LT138SJRP-MIR2 Subtensão | Violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão | período da entressafra da cana-de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê | ReA Nª 12.639/2022 ReA nº 616/2023 | entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026
Energisa S-SE

## must template
DADOS | [5 empty] | MUST 2026 |  | MUST 2026 - FP? |  | MUST 2026 - CONFIABIL? |  | MUST 2026 - PROBLEMAS |  | MUST 2026 - SOLUÇÃO |  | SOLICITAÇÃO 1 - DOCUMENTOS |  |  |  | SOLICITAÇÃO 1 - VALOR |  | SOLICITAÇÃO 1 - APROVAÇÃO |  | SOLICITAÇÃO 1 - PROBLEMAS |  | SOLICITAÇÃO 1 - FP? |  | SOLICITAÇÃO 1 - CONFIABIL?
EMPRESA | Cód. ONS | Instalação | Tensão (kV) | Sub Área 1 | Sub Área 2 | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | DATA | SGAcesso | PRAZO | SHAREPOINT | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA | PONTA | FORA PONTA
| SPAVP-88--A | A DE VILA PAIVA88kVA | 88 | Atibaia-Mogi | Litoral
| SPARN-138 | A.NOGUEIRA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPAGU-138 | AER.GUARULHOS - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPAZL-138-A | AGUA AZUL138kVA | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPAZL-88-A | ÁGUA AZUL88kVA | 88 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPBOT2138-A | AGUA BRANCA - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPAGV-138 | AGUA VERMELHA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPAGI-138 | AGUAI - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPAJB-138 | AJINOMOTO BIO - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPAJI-138 | AJINOMOTO INT - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
CPFL Paulista | SPAJIV138-A | AJINOMOTO VAL - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPUFA-138 | ALTO ALEGRE - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente |  | 3 | 3.5
CPFL Paulista | SPAMP-138 | AMPARO - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi |  | 46.44 | 54.54 | 0.95 | 0.95 | Desconsidera | Desconsidera | LT138POC-SJBV2 | LT138POC-SJBV2 | em estudo pela EPE | em estudo pela EPE | 2025-08-06
| PRADA2138-A | ANDIRA LESTE - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPANR-138 | ANDRADINA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPANH-88--A | ANHANGUERA - 88 kV (C) | 88 | Grande São Paulo
| SPAJGU138 | ANTARTICA JAG - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPAPA-88 | APARECIDA - 88 kV (A) | 88 | Vale do Paraíba
CPFL Paulista | SPARA-138 | ARARAQUARA CTP - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPARR1138 | ARARAS 1 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPARR2138 | ARARAS 2 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPARU-138 | ARUJA - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPARU2138-A | ARUJA 2138kVA | 138 | Litoral | Itatiba-Mogi
| SPASS188 | ASSIS I - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente |  | 44.7 | 41.9
| SPASS388 | ASSIS III - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente |  | 35.5 | 35.7
| SPATI1138 | ATIBAIA 1 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPATI3138-A | ATIBAIA 3 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPAUX-138 | AUXILIADORA - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPASF-138-A | AVANTI N.CORT - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPAVN-230 | AVARE NOVA - 230 kV (A) | 230 | Cerquilho
| SPBSA-345 | B. SANTISTA - 345 kV (A) | 345 | Litoral | Grande São Paulo
| SPBSA-88 | B. SANTISTA - 88 kV (A) | 88 | Litoral | Grande São Paulo
CPFL Paulista | SPBDBS138-A | BADY BASSITT138kVA | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPBAG-138-A | BAGUACU138kVA | 138 | Jupiá
| SPBAN-34,5 | BANDEIRANTES - 34,5 kV (A) | 34.5 | Grande São Paulo
CPFL Paulista | SPBAR-138 | BARIRI - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPBAB-138 | BARRA BONITA - 138 kV (A) | 138 | Araras |  | 46 | 46 | 0.95 | 0.95 | Considera | Considera | LT138POC-CAT | LT138POC-CAT | ReA ANEEL nº 12.639/2022 | ReA ANEEL nº 12.639/2022
| SPBUM-138 | BARRA DO UNA - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPBAST138 | BASTOS - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente |  | 20.4 | 21
CPFL Paulista | SPBAU-138 | BAURU - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPBEC-88 | BERNAR.CAMPOS - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPBER1138 | BERTIOGA 1 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPBER3138 | BERTIOGA 3 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPBER4138-A | BERTIOGA 4 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPBER2138 | BERTIOGA II - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPBIO-138-A | BIOPAV-138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPBIR3138-A | BIRIGUI 3 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPBIR-138 | BIRITIBA - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPBOG-138 | BOISSUCANGA - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPBOJ-138 | BOM JARDIM - 138 kV (C) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPBOJ-88 | BOM JARDIM - 88 kV (A) | 88 | Atibaia-Mogi
| SPBOJ-440-A | BOM JARDIM440kVA | 440 | Atibaia-Mogi
| SPBRB-138 | BORBOREMA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá |  | 23.9 | 24.4
CPFL Paulista | SPBOT-138 | BOTUCATU - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPBRP-138 | BRA. PAULISTA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi |  | 216.2 | 195.7
| SPBRT-138-A | BRA. PAULISTA 3138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
| SPBRCE440-A | BRACELL440kVA | 440 | Grande São Paulo
| SPBPER138-A | BRANCO PERES138kVA | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPBTS-138-A | BROTAS - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPBUR-138 | BURI - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPCAV-138 | CABREUVA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPCAV-230 | CABREUVA - 230 kV (A) (CBA) | 230 | Atibaia-Mogi
| SPCAC-138 | CACONDE - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPSTCA138 | CAMPINAS - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPCDM-88 | CANDIDO MOTA - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente |  | 20.3 | 23.8
| SPCBO-138 | CAPAO BONITO - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPCPV-138 | CAPIVARA - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente |  | 7.3 | 8.1
| SPCAU-88 | CARAGUATATUBA - 88 kV (A) | 88 | Litoral
| SPCCL-230 | CARBOCLORO - 230 kV (A) | 230 | Litoral | Grande São Paulo
| SPCAD-138 | CARDOSO - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| MSCG--138-A | CARGILL138kVA | 138 | Jupiá
| SPCBR-138 | CASA BRANCA - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPCAB5138-A | CASA BRANCA 5 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPCST-138 | CASTILHO - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPCST2138-A | CASTILHO 2138kVA | 138 | Jupiá
| SPCAT-138 | CATANDUVA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá |  | 77 | 86.3
| SPCAT3138-A | CATANDUVA 3138kVA | 138 | Jupiá
| SPCEB-88 | CEBRASP - 88 kV (A) | 88 | Atibaia-Mogi
| SPCEDA138-A | CEDASA - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPCEM-138-A | CEMIRIM - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPCTR-20 | CENTRO-CTR - 20 kV (A) | 20 | Grande São Paulo
| SPCTR-88 | CENTRO-CTR - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPCCE-88--A | CERQUEI CESAR 288kVA | 88 | Presidente Prudente
| SPCER-88 | CERQUILHO - 88 kV (A) | 88 | Cerquilho
| SPCER2138-A | CERQUILHO 2138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPCSL-138 | CESARIO LANGE - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPCBA2440-A | CIA.B.ALUM.2 - 440 kV (A) | 440 | Litoral
| SPCOA2138-A | COCAL 2 - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPUFBH138-A | COL BOA HORA138kVA | 138 | Jupiá
| SPCOC-138 | CONCHAL - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPCOM-88 | CONCHAS - 88 kV (A) | 88 | Cerquilho
| SPRIS-138 | CONPACEL - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPCRD-138 | CORDEIROPOLIS - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPCPK-138-A | CPKELCO138kVA | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPCRE-138 | CRESCIUMAL - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPCRFT138-A | CRISTOFOLETTI138kVA | 138 | Araras
| SPCRZ-138 | CRUZACO - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPEZR-230-A | CUBATAO230kVA (NOVO) | 230 | Litoral | Grande São Paulo
| SPYSU-138-A | CUTRALE COL. - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPDCI-138-A | D.CENTER ITAU - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPDWQ-138 | D.QUIMICA ELK - 138 kV (A) | 138 | Litoral
CPFL Paulista | SPDMA-138-A | DA MATA138kVA | 138 | Jupiá
| SPDEC-88--A | DECASA - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente |  | 2.5 | 2.5
| SPDEL-138 | DELTA ELK - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPDES-138 | DESCALVADO - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPDOC-138 | DOIS CORREGOS - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPYDB-138-A | DOOSAN DABO - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPDRA-138 | DRACENA - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPDURA138-A | DURATEX ITAP - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPBANC88--A | ECH BANDEIRAN - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPESO-88 | EDGARD SOUZA - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPELF-138 | ELFUSA ELK - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPEMB-88 | EMBRAER - 88 kV (A) | 88 | Litoral | Vale do Paraíba
| SPEMC-138-A | EMBRAMACO - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPEBP-138-A | EMBRAPORT - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Grande São Paulo
| SPEMG-138 | EMBU-GUACU - 138 kV (C) | 138 | Litoral | Grande São Paulo
| SPENE-138 | ENEIDA - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente |  | 3 | 3
| SPENWO138-A | ENERGYWORKS - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPESN-138-A | ESTANCIA138kVA | 138 | Araras
| SPETDO138-A | ESTRELA D'OESTE138kVA | 138 | Jupiá
| SPSLV-440-A | ETC SOLVAY SA - 440 kV (A) | 440 | Grande São Paulo
| SPPE--138 | ETU PEDREIRA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPFER-138 | FERNANDOPOLIS - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPFLR-138-A | FERRO LIGAS - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPFLP-69 | FLOR.PAULISTA - 138 kV (A) | 69 | Presidente Prudente |  | 30 | 30.2
| SPFRM-138 | FRANCISCO MOR - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPFRR-138 | FRANCO DA ROC - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPFRIC138-A | FRANGO RICO138kVA | 138 | Jupiá
| SPGSP-440 | GERDAU SP - 440 kV (A) | 440 | Grande São Paulo
CPFL Paulista | SPGET-138-A | GETULINA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPGLE-138 | GLEBA - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPGLP-138-A | GLP138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPGTA-138-A | GUARA. TANABI - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPGRN-138 | GUARANI - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPGRA2138-A | GUARARAPES 2138kVA | 138 | Jupiá
| SPGUT-138 | GUARATUBA PBR - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPGUI1138-A | GUARIROBA 1 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPGRJ1138 | GUARUJA 1 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPGRJ2138 | GUARUJA 2 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPGRJ3138 | GUARUJA 3 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPGUA4138-A | GUARUJA 4138kVA | 138 | Litoral
| SPGVB-230-A | GV DO BRASIL - 230 kV (A) | 230 | Vale do Paraíba
| SPGVB-138-A | GV DO BRASIL138kVA | 138 | Vale do Paraíba
| SPYHF-88--A | HALOTEK FADEL - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente |  | 6.3 | 6.3
| SPHND-138-A | HONDA ELK - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPIAC-138-A | IACANGA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPIBM-88 | IBIRAREMA - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente |  | 12.5 | 12.5
CPFL Paulista | SPIBI-138 | IBITINGA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPIBG-138 | IBITINGA-SE - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPICO2138-A | ICON CAJAMAR II138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
| SPILS-138 | ILHA SOLTEIRA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPICFR138-A | INCEFRA138kVA | 138 | Araras
| SPIPB-138-A | INTERNATIONAL - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPIPO-138 | IPORA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPIRA-138 | IRACEMAPOLIS1 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPITA2138 | ITAI 2 - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
CPFL Paulista | SPIVA-138 | ITAIPAVA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPIJB2138-A | ITAJOBI 2138kVA | 138 | Jupiá |  | 11.5 | 12.7
| SPITH1138 | ITANHAEM 1 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPITH2138 | ITANHAEM 2 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPITH3138-A | ITANHAEM 3 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPITE-88--A | ITAPETI - 88 kV (A) | 88 | Vale do Paraíba
| SPITP4138-A | ITAPETININGA 4 - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPITP1138 | ITAPETININGA1 - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPITP2138 | ITAPETININGA2 - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPITP9138-A | ITAPETININGA9 - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPITV3138-A | ITAPEVA 3138kVA | 138 | Cerquilho
CPFL Paulista | SPSTTB138-A | ITATIBA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPITI2138-A | ITIRAPINA 2 - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPJBF2138-A | J BONIFACIO 2138kVA | 138 | Jupiá
| SPJGU-138 | JAGUARIUNA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPJGU5138-A | JAGUARIUNA 5 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPJLS-138 | JALES - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPJAM-88 | JAMBEIRO - 88 kV (A) | 88 | Litoral | Vale do Paraíba
| SPJAN-88--A | JANDIRA - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPJAR-138 | JARINU 1 - 138 kV (C) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPJAR2138-A | JARINU 2 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPJAU-138 | JAU - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPJBSA138-A | JBS ANDRADINA138kVA | 138 | Jupiá
| SPJUNQ138-A | JUNQUEIROPOLIS138kVA | 138 | Presidente Prudente
| SPJUP-138 | JUPIA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPJUQ-138 | JUQUIA - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPKAR-138 | KARIBE - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPKNA-138-A | KARINA138kVA | 138 | Araras
| SPLAP-138 | LARANJAL PAUL - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPLEM-138 | LEME 1 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPLEM2138-A | LEME 2138kVA | 138 | Araras
| SPLES-88 | LESTE - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPLIM2138 | LIMEIRA 2 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPLIM3138 | LIMEIRA 3 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPLIM4138 | LIMEIRA 4 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPLIM1138 | LIMEIRA I - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPLUK-138 | LUK - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMFO-88 | M. FORNASARO - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
CPFL Paulista | MGUSMM138 | M. MORAES - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPMAH-138 | MAHLE ELK - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMAI-138 | MAIRIPORA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Atibaia-Mogi
| SPMAI2138-A | MAIRIPORA 2138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMAN-138 | MANAH - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Grande São Paulo
| SPMNN-88--A | MANOE.NOBREGA88kVA | 88 | Litoral
| SPMAP-138 | MANUEL AREIAS - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPMARA88--A | MARACAI - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPMARE138-A | MARESIAS - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPM---88 | MARTINOPOLIS - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPMSG-138 | MASSAGUACU - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPMSF-88--A | MASTERFOODS - 88 kV (A) | 88 | Atibaia-Mogi
| SPMSF-138-A | MASTERFOODS138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMLH-138 | MELHORAMENTOS - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMRE-20 | MIGUEL REALE - 20 kV (A) | 20 | Grande São Paulo
| SPMRE-88--A | MIGUEL REALE - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPMIC1138-A | MIRACATU - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPMIR-138 | MIRANDOPOLIS1 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPMSOL138-A | MIRASSOL II - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPMOC-138 | MOCOCA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMOCQ138-A | MOCOCA 4 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMOC5138-A | MOCOCA 5138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMGI-230-A | MOGI - 230 kV (A) | 230 | Vale do Paraíba
| SPMGI-88 | MOGI - 88 kV (A) | 88 | Vale do Paraíba
| SPMOG2138 | MOGI GUACU 2 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMOG1138 | MOGI GUACU I - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMOM1138 | MOGI MIRIM 1 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPMOM-138 | MOGI MIRIM II - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPMON-138 | MONGAGUA - 138 kV (A) | 138 | Litoral
CPFL Paulista | SPMDO-138-A | MORRO AGUDO - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPNAV-13,8 | N.AVANHANDAVA - 13,8 kV (A) | 13.8 | Jupiá
| SPNOD-88 | NORDESTE - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPOES-88 | OESTE - 88 kV (A) | 88 | Litoral
| SPOLA-138-A | OLARIA138kVA | 138 | Litoral
| SPOSC-138 | OSVALDO CRUZ - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPOUR188 | OURINHOS 1 - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPOUR288 | OURINHOS 2 - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
CPFL Paulista | MGUSCL138 | P. COLOMBIA - 138 kV (A) | 138
| SPPPR-138 | P. PRIMAVERA - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPPOF-138 | P.FERREIRA - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPPRP2138-A | P.PRUDENTE 2138kVA | 138 | Presidente Prudente
| SPPAO-138 | PALMEIRA OES - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPPMT-88 | PALMITAL - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPPAD-88--A | PAR.PAULISTA2 - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPPAR-88 | PARAIBUNA - 88 kV (A) | 88 | Litoral
| SPPRE-138 | PARELHEIROS - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Grande São Paulo
| SPCUB-230-A | PBR CUBATAO230kVA (ALTERADO) | 230 | Litoral | Grande São Paulo
| SPPTD2138-A | PEDRO TOLEDO 2138kVA | 138 | Litoral
CPFL Paulista | SPPEN-138 | PENAPOLIS - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPPEN1138 | PENAPOLIS 1 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPPEB-138 | PEREIRA BARR. - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPPER-138 | PERUIBE - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPPSI088--A | PETR S ISABEL - 88 kV (A) | 88 | Atibaia-Mogi | Litoral
| SPPEA0138-A | PETRO ATIBAIA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPPIR0138-A | PETROBRAS ELK - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPPTM-138 | PETROM - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPUSP-138 | PINHAL - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPPIO-138-A | PIONEIROS-ELK - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPPCB-138-A | PIRACICABA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPPIP-138 | PIRAPOZINHO 1 - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPPSS1138 | PIRASSUNUNGA1 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPPIR-88 | PIRATININGA - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPPIR288--A | PIRATININGA 2 - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPPRI-88 | PIRITUBA - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPPOCO138-A | POLIMIX - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPPNO-138-A | PORTO NOVO - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPPIL0138-A | PPE-INVEX - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPPRP188 | PRE.PRUDENTE1 - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPPRP4138 | PRE.PRUDENTE4 - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPPRP5138-A | PRE.PRUDENTE5 - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPPVE-138 | PRE.VENCESLAU - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPYGA-138-A | PROCTER GAMBL - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPPRO-138 | PROMISSAO - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPQUA288--A | QUATA II - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
CPFL Paulista | SPYQA-138 | QUIMICA AMPAR - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPRRF-88 | RAM REBERT F - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
| SPRAN-88 | RANCHARIA - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPREC8138-A | REC VIII138kVA | 138 | Atibaia-Mogi
| SPREG-138 | REGISTRO - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPSERP440-A | REPLAN - 440 kV (A) | 440 | Grande São Paulo
CPFL Paulista | SPRPR-138 | RIBEIRAOPRETO - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPRIC2138 | RIO CLARO 2 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPRIC313,8A | RIO CLARO 3 - 13,8 kV (A) | 13.8 | Araras
| SPRIC3138 | RIO CLARO 3 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPRIC1138 | RIO CLARO-I - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPRIP-138 | RIO PARDO - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPRIV-138-A | RIO VERMELHO - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPROS-138 | ROSANA - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
| SPRUR-138-A | RUY ROCHA138kVA | 138 | Araras
| SPSAP-138 | S.ANT.POSSE 1 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPSCP-138 | S.C.PALMEIRAS - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPSCDS88--A | S.CAETANO SUL88kVA | 88 | Grande São Paulo
| SPSJB2138 | S.J.B.VISTAII - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
CPFL Paulista | SPSJR-138 | S.J.RIO PRETO - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPSJP-138 | S.J.RIOPARDO - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPSJC-88 | S.JOSE CAMPOS - 88 kV (A) | 88 | Vale do Paraíba | Atibaia-Mogi
| SPSAHY138-A | SAHY138kVA | 138 | Litoral
| SPSTO-88--A | SALTO - 88 kV (A) | 88 | Litoral
| SPAPG-138 | SANT.TEXTIL - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
CPFL Paulista | SPSBO-138 | SANTA BARBARA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPSCA-88 | SANTA CABECA - 88 kV (C) | 88 | Vale do Paraíba
| SPSIS-88 | SANTA ISABEL1 - 88 kV (A) | 88 | Atibaia-Mogi | Litoral
| SPSAL-88 | SANTA LINA - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| SPSTA-138-A | SANTA LUZIA138kVA | 138 | Litoral
| SPSRP-138 | SANTA RITA - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPSAC-138 | SAO CARLOS - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPSCA5138-A | SÃO CARLOS 5138kVA | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPSCA2138 | SAO CARLOS II - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPSMIG88--A | SAO MIGUEL88kVA | 88 | Grande São Paulo
| SPSSE-13.8A | SAO SEBASTIAO - 13,8 kV (A) | 13.8 | Litoral
| SPSLA3230-A | SCALA III230kVA | 230 | Grande São Paulo
| MSEMP0138-A | SE EMPLAL138kVA | 138 | Jupiá
| SPDCTA88--A | SE ETC DCTA88kVA | 88 | Atibaia-Mogi
| MSSEL-138 | SELVIRIA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPSEL2138-A | SELVIRIA 2138kVA | 138 | Jupiá
| SPSIF-138 | SIFAO - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Atibaia-Mogi
| SPSKO-88 | SKOL - 88 kV (A) | 88 | Atibaia-Mogi | Litoral
| SPSAG1138-A | STA GERTRUDES - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPSAT-138 | STA.TEREZINHA - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPSUL-88 | SUL - 88 kV (A) | 88 | Grande São Paulo
CPFL Paulista | SPSUR-138 | SUMARE - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPTULT138-A | T.ULTRAFERTIL - 138 kV (A) | 138 | Litoral | Grande São Paulo
| SPTAM-138 | TAMBAU ELK - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPTNB2138-A | TANABI 2138kVA | 138 | Jupiá
| SPTAQ-138 | TAQUARUCU - 138 kV (C) | 138 | Presidente Prudente
| SPTAT188 | TATUI 1 - 88 kV (A) | 88 | Cerquilho
| SPTAT2138 | TATUI 2 - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPTAU-138 | TAUBATE - 138 kV (A) | 138 | Litoral
CPFL Paulista | SPTEC1138-A | TECUMSEH 1 - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPTIE-138 | TIETE - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPTIG-138 | TIGRE ELK - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPTOY-230-A | TOYOTA - 230 kV (A) | 230 | Grande São Paulo
| SPTRI-138 | TRES IRMAOS - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| MSTRL1138-A | TRES LAGOAS 1 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPTRN-138 | TRIANON - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPTRW-138-A | TRW AUTOMOTI. - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi | Araras
| SPTUA-138 | TUPA - 138 kV (A) | 138 | Presidente Prudente
CPFL Paulista | SPUBN-69 | UBARANA - 69 kV (A) | 69 | Jupiá
| SPUBA2138 | UBATUBA 2 - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPURU-138-A | URUPES - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPCOCL88--A | UTE COCAL - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
| MSELDR138-A | UTE ELDORADO - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPUIPA88--A | UTE IPAUSSU - 88 kV (A) | 88 | Presidente Prudente
CPFL Paulista | SPUTUN138-A | UTE UNIVALEM - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| MSVCP-138-A | V.CEL.PAPEL - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPVGL-138-A | VAL. GENTIL 1 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPVAP1138-A | VALE DO PARANA138kVA | 138 | Jupiá
| SPVAL-138 | VALPARAISO - 138 kV (C) | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPVAL2138-A | VALPARAISO 2138kVA | 138 | Jupiá
| SPVGS-138 | VAR.GRANDE 1 - 138 kV (A) | 138 | Atibaia-Mogi
| SPVER-138-A | VERALLIA138kVA | 138 | Araras
| SPVIC-13,8 | VIC. CARVALHO - 13,8 kV (A) | 13.8 | Litoral
| SPVIC-138-A | VIC. CARVALHO - 138 kV (A) | 138 | Litoral
| SPVDP-138-A | VIDROPORTO - 138 kV (A) | 138 | Araras
CPFL Paulista | SPVVI-138 | VILA VENTURA - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPVLG-138-A | VILLAGRES138kVA | 138 | Araras
| SPVOT1138 | VOTUPORANGA 1 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPVOT2138 | VOTUPORANGA 2 - 138 kV (A) | 138 | Jupiá
| SPVOT3138-A | VOTUPORANGA 3138kVA | 138 | Jupiá
CPFL Paulista | SPVWG-138-A | VW SAO CARLOS - 138 kV (A) | 138 | Araras
| SPZCH-138-A | ZANCHETTA - 138 kV (A) | 138 | Cerquilho
| SPZARP138-A | ZARAPLAST ELK138kVA | 138 | Atibaia-Mogi