## Sheet1
EMPRESA | num_tabela | Cód ONS | Tensão (kV) | De | Até | Ponta 2025 Valor | Ponta 2025 Anotacao | Fora Ponta 2025 Valor | Fora Ponta 2025 Anotacao | Ponta 2026 Valor | Ponta 2026 Anotacao | Fora Ponta 2026 Valor | Fora Ponta 2026 Anotacao | Ponta 2027 Valor | Ponta 2027 Anotacao | Fora Ponta 2027 Valor | Fora Ponta 2027 Anotacao | Ponta 2028 Valor | Ponta 2028 Anotacao | Fora Ponta 2028 Valor | Fora Ponta 2028 Anotacao | Anotacao
SUL E SUDESTE | 1 | SPUFA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | 3,000 | D | 3,500 | D | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade informados pela USUÁRIA, de forma a evitar sobrecarga na LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 1 | SPASS188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | 44,700 | E | 41,900 | E | No ponto de ASSIS I 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 47,800 MW (ponta) e 44,800 MW (fora ponta) para 2026, 51,300 MW (ponta) e 48,100 MW (fora ponta) para 2027 e 55,100 MW (ponta) e 51,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 44,700 MW (ponta) e 41,900 MW (fora ponta), respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potê ncia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilid ade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 88 kV Assis – Salto Grande C1 e C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzid os nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 1 | SPASS388 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | F | 35,700 | F | 35,000 | F | 35,700 | F | 35,500 |  | 35,700 | F | 36,000 |  | 35,700 | F | No ponto de ASSIS III 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 36,200 MW (fora ponta) para 2026, 36,700 MW (fora ponta) para 2027 e 37,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 202 8, deve ficar limitado a 35,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana - de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 1 | SPBAST138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,800 |  | 20,400 |  | 20,100 |  | 20,700 |  | 20,400 |  | 21,000 |  | 20,700 |  | 21,300
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | No ponto de BORBOREMA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 31,000 MW (ponta) e 31,400 MW (fora ponta) para 2025, 33,170 MW (ponta) e 33,600 MW (fora ponta) para 2026, 35,600 MW (ponta) e 36,020 MW (fora ponta) para 2027 e 38,300 MW (ponta) e 38 ,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limitado a 23,900 MW (ponta) e 24,400 MW (fora ponta), para todo o horizonte de contratação, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desc onsiderando a ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade declarados pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | 23,900 | P | 24,400 | P | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 1 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 208,500 |  | 195,700 | N | 212,300 |  | 195,700 | N | 216,200 |  | 195,700 | N | 220,100 |  | 195,700 | N | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 1 | SPBPER138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285 |  | 4,285
SUL E SUDESTE | 1 | SPCDM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,000 |  | 19,900 |  | 23,400 |  | 20,300 |  | 23,800 |  | 20,700 |  | 24,200
SUL E SUDESTE | 1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,400 |  | 7,100 |  | 6,850 |  | 7,600 |  | 7,300 |  | 8,100 |  | 7,900 |  | 8,800
SUL E SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 1 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 75,800 | Q | 84,900 | Q | 76,400 | Q | 85,600 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | 77,000 | Q | 86,300 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de
SUL E SUDESTE | 1 | SPDEC-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500 |  | 2,500
SUL E SUDESTE | 1 | SPENE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | 3,000 | G | No ponto de ENEIDA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 3,200 MW (ponta e fora ponta) para 2026, 3 ,440 MW (ponta e fora ponta) para 2027 e 3,700 MW (ponta e fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 3 MW (ponta e fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade d eclarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carre gamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 1 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 29,400 |  | 29,600 |  | 29,700 |  | 29,900 |  | 30,000 |  | 30,200 |  | 30,300 |  | 30,500
SUL E SUDESTE | 1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 7,000 |  | 7,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 6,300 | A | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 1 | SPYHF-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 6,300 | A | 5,800 |  | 5,800
SUL E SUDESTE | 1 | SPIBM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,100 |  | 12,100 |  | 12,300 |  | 12,300 |  | 12,500 |  | 12,500 |  | 12,700 |  | 12,700
SUL E SUDESTE | 1 | SPIJB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R | 11,500 | R | 12,700 | R
SUL E SUDESTE | 1 | SPMARA88-- | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
SUL E SUDESTE | 2 | SPM---88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 19,000 | H | 19,200 |  | 19,000 | H | 20,600 |  | 19,000 | H | 22,200 |  | 19,000 | H
SUL E SUDESTE | 2 | SPOSC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,400 |  | 26,500 |  | 23,700 |  | 26,900 |  | 24,000 |  | 27,300 |  | 24,300 |  | 27,700
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP2138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I | 21,100 | I | 21,700 | I
SUL E SUDESTE | 2 | SPPMT-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 |  | 14,200 |  | 13,500 |  | 15,200 |  | 14,500 |  | 16,300 |  | 15,600 |  | 17,600
SUL E SUDESTE | 2 | SPPAD-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 22,900 |  | 25,300 |  | 24,500 |  | 27,100 |  | 26,300 |  | 29,100 |  | 28,300
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP188 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | 71,500 | J | 78,600 | J | No ponto de PRE. PRESIDENTE 1 88 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 76,500 MW (ponta) e 84,100 MW (fora ponta) para 2026, 82,100 MW (ponta) e
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP4138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | 32,200 | K | 39,400 | K | No ponto de PRE. PRESIDENTE 4 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 34,500 MW (ponta) e 42,200 MW (fora ponta) para 2026 , 36,900 MW (ponta) e 45,200 MW (fora ponta) para 2027 e 39,700 MW (ponta) e 48,600 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 32,200 MW (ponta) e 39,400 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potên cia mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 2 | SPPRP5138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L | 63,600 | L | 66,300 | L
SUL E SUDESTE | 2 | SPPVE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | 77,300 | M | 85,700 | M | No ponto de PRE. VENCESLAU 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 82,700 MW (ponta) e 91,700 (fora ponta) para 2026, 88,70 0 MW (ponta) e 98,300 MW (fora ponta) para 2027 e 95,400 MW e 105,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, deve ficar limitado a 77,300 MW (ponta) e 85,700 MW (fora ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 2 | SPQUA288-- A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100 |  | 15,100
SUL E SUDESTE | 2 | SPRAN-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 20,800 |  | 22,300 |  | 22,300 |  | 22,300 | B | 23,900 |  | 22,300 | B | 25,700 |  | 22,300 | B | No ponto de RANCHARIA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 23,900 MW (fora ponta) para 2026, 25,600 MW (fora ponta) para 2027 e 27,500 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, no horário fora de p onta, deve ficar limitado a 22,300 MW,
SUL E SUDESTE | 2 | SPSAL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 8,100 |  | 8,100 |  | 8,700 |  | 8,300 | C | 9,300 |  | 8,300 | C | 10,000 |  | 8,300 | C | No ponto de SANTA LINA 88 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 8,700 MW (fora ponta) para 2026, 9,300 MW (fora ponta) para 2 027 e 10,000 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão devem ficar limi tados a 8,300 MW, no período de 2026 a 2028 no horário fora ponta, condicionado à manutenção de um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e desconsiderando a parcela de confiabi lidade informada pela USUÁRIA neste ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Alta Paulista – Presidente Prudente C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas do rio Paranapanema.
SUL E SUDESTE | 2 | SPSAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | 37,200 |  | 32,800 | O | No ponto de SANTA TEREZINHA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 37,400 MW (fora ponta) para todo o horizonte de contrat ação. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028 , fica limitado a 32,800 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim.
SUL E SUDESTE | 2 | SPTUA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,700 |  | 41,600 |  | 40,500 |  | 42,400 |  | 41,300 |  | 43,200 |  | 42,100 |  | 44,000
SUL E SUDESTE | 2 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | 16,200 | S | 19,000 | S | No ponto de UBARANA 69 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 17,100 MW (ponta) e 19,000 (fora ponta) para 2025, 18,300 MW (p onta) e 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 19,600 MW (ponta) e 21,800 MW (fora ponta) para 2027 e 21,100 MW (ponta) e 23,500 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 16,200 MW (ponta) e 19,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no per íodo da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras a baixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 2 | SPURU-138- A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T | 25,400 | T | 27,000 | T
SUL E SUDESTE | 2 | SPCOCL88-- A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000 |  | 4,000
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Ago | 75,800 | A | 84,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | 67,900 | A | 75,900 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 68,400 | A | 76,500 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | 69,000 | A | 77,100 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT3138-A | 3138 | 1/Set | 31/Dez | 14,100 | B | 15,900 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 3 | SPCAT3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 14,300 | B | 16,100 | B | 14,500 | B | 16,300 | B | 14,700 | B | 16,500 | B
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 208,500 | A | 195,700 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 208,500 | A | 195,700 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 208,500 | A | 195,700 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 208,500 | A | 195,700 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 205,000 | A | 192,100 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 205,000 | A | 192,100 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 205,000 | A | 192,100 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 205,000 | A | 192,100 (A) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 208,700 | A | 192,100 (A) |  | 212,500 | A | 192,100 (A) |  | 215,400 | A | 192,100 (A) |  | No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV a USUÁRIA declarou os montantes de 218,200 MW para 2025, 222,200 MW para 2026, 226,200 M W para 2027 e 230,300 MW para 2028, todos no horário fora ponta. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 195,700 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de con fiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido à possibilidade de violação da capacidad e de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê, e à violação da capacidade de carregamento d o TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 208,700 | A | 192,100 (A) |  | 212,500 | A | 192,100 (A) |  | 215,400 | A | 192,100 (A) |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 208,700 | A | 192,100 (A) |  | 212,500 | A | 192,100 (A) |  | 215,400 | A | 192,100 (A) |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 208,700 | A | 192,100 (A) |  | 212,500 | A | 192,100 (A) |  | 215,400 | A | 192,100 (A) |  | - - - - - SPBRP -138 BRA. PAULISTA - 138 kV (A) 138 1/Jan 31/Dez - - 208,700(A) 192,100 (A) 212,500(A) 192,100 (A) 215,400(A) 192,100 (A) SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Ago 31/Dez 17,000(B) 18,700(B) - - - - - - SPBRT -138-A BRA. PAULISTA 3138kVA 138 1/Jan 31/Dez - - 17,300(B) 19,000(B) 17,600(B) 19,300(B) 17,900(B) 19,700(B) (A) No ponto de BRAGANÇA PAULISTA 138 kV, a USUÁRIA declarou para o horário fora ponta 218,200 MW de janeiro a julho de 2025, 214 ,700 MW de agosto a dezembro de 2025, 218,600 MW para 2026, 222,600 MW para 2027 e 225,600 MW para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica limitado a 192,100 MW, condicionado a um fator de potência m ínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devi do à possibilidade de violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado à não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2 e à não violação da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim. A solução para este problema é o Reforço nessa transformação, indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL. (B) O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a possibilidade de violaç ão da capacidade de carregamento do TR 440/138 kV da SE Bom Jardim e do TR 345/138 kV da SE A tibaia 2. A solução para o problema na SE Bom Jardim 440/138 kV é o Reforço indicado no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado à CTEEP pela ANEEL.
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRT-138-A | 3138 | 1/Ago | 31/Dez | 17,000 | B | 18,700 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
SUL E SUDESTE | 4 | SPBRT-138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 17,300 | B | 19,000 | B | 17,600 | B | 19,300 | B | 17,900 | B | 19,700 | B
SUL E SUDESTE | 5 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 | A | 31,400 | A | 33,200 | A | 33,600 | A | 35,600 | A | 36,000 | A | 38,200 | A | 38,700 | A | No ponto de BORBOREMA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 31,000 MW (ponta) e 31,400 MW (fora ponta) para 2025, 33,170 MW (ponta) e 33,600 MW (fora ponta) para 2026, 35,600 MW (ponta) e 36,020 MW (fora ponta) para 2027 e 38,300 MW (ponta) e 38 ,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica limitado a 23,900 MW (ponta) e 24,400 MW (fora ponta), para todo o horizonte de contratação, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desc onsiderando a ocorrência de simultaneidade dos valores de confiabilidade declarados pela USUÁRIA, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II
SUL E SUDESTE | 5 | SPBRB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 | A | 31,400 | A | 33,200 | A | 33,600 | A | 35,600 | A | 36,000 | A | 38,200 | A | 38,700 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstruç ão/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Tran smissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamento s terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de
SUL E SUDESTE | 6 | SPURU-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,100 | A | 28,600 | A | 31,100 | A | 30,600 | A | 33,400 | A | 32,800 | A | 35,900 | A | 35,300 | A
SUL E SUDESTE | 7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 (fora ponta) para 2025, 94,100 MW (ponta) e 96,950 MW (fora ponta) para 2026, 100,800 MW (ponta) e 103,900 MW (fora ponta) para 2027 e 108,400 MW (ponta) e 11 1,700 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/ C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Para o atendimento aos montantes solicitados é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reco nstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da REA ANEEL Nº 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmis sora para nov/2026; b) Reconstrução da LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL Nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A | No ponto de CATANDUVA 138 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 87,900 MW (ponta) e 90,600 MW (fora ponta) de janeiro a agosto de 2025, 80,400 MW (fora ponta) e 82,000 MW (ponta) de setembro a dezembro de 2025, 86,000 MW (ponta) e 87,700 MW (fora ponta) para 2026, 92,200 MW (ponta) e 94,100 MW ( fora ponta) para 2027 e 99,200 MW (ponta) e 101,200 MW (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST fica limitado aos montantes atualmente contratados no período de 2025 a 2027, nos horários de po nta e fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para s er viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
SUL E SUDESTE | 7 | SPCAT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 87,900 | A | 90,600 | A | 94,100 | A | 96,900 | A | 100,800 | A | 103,900 | A | 108,400 | A | 111,700 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 k V São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com pra zo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho A NEEL nº 616/2023 com previsã o de
CPFL PAULISTA | 8 | SPIJB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,800 | A | 13,000 | A | 14,800 | A | 13,900 | A | 15,800 | A | 14,900 | A | 17,100 | A | 16,100 | A
CPFL PAULISTA | 1 | SPAJIV138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500 |  | 6,500 |  | 7,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPAMP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,440 |  | 54,540 | B | 46,980 |  | 55,170 | B | 47,610 |  | 55,170 | B | 48,100 |  | 55,170 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2026, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade dec larada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2. Nos anos de 2027 e 2028, os valores solicitados no horári o fora de ponta ficam limitados a 55,170 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Cal das – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condici onado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 405,000 |  | 426,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 364,500 | A | 384,210 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPARA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 408,900 |  | 431,000 |  | 419,900 |  | 442,500 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPAUX-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,600 |  | 49,600 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400 |  | 52,400
CPFL PAULISTA | 1 | SPBDBS138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,030 |  | 14,030 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,000 |  | 15,300 |  | 15,300
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 114,000 |  | 118,000 |  | 114,000 |  | 118,000 |  | 115,900 |  | 119,200 |  | 122,100 |  | 131,800
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | 16,200 | F | 18,900 | F | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | 46,000 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 294,700 |  | 325,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 294,700 |  | 308,750 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 294,700 |  | 325,000 |  | 294,700 |  | 330,200 |  | 312,300 |  | 333,200 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPBIR3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 14,000 |  | 17,730 |  | 14,200 |  | 18,000 |  | 14,500 |  | 18,200 |  | 14,800 |  | 18,400
CPFL PAULISTA | 1 | SPBOT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 135,000 |  | 135,000 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 143,600 |  | 144,100 |  | 147,300 |  | 147,900
CPFL PAULISTA | 1 | SPBTS-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D | 20,000 | D | 18,800 | D
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 411,100 |  | 458,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 411,100 |  | 458,600 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 411,100 |  | 435,670 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 411,100 |  | 435,670 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 415,500 |  | 463,500 |  | 415,500 | E | 463,500 | E | 415,500 | E | 463,500 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 1 | SPSTCA138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 415,500 |  | 463,500 |  | 415,500 | E | 463,500 | E | 415,500 | E | 463,500 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora ponta, nos anos de 2027 e 2028, fica limitado a 415,500 MW e 463,500 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da trans formação 500/345 kV da SE Poços de Caldas. A solu ção para este problema é o Reforço indicado nessa transformação no POTEE 2024 - 2ª Emissão, a ser autorizado a ELETROBRAS pela ANEEL.
CPFL PAULISTA | 1 | SPDMA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
CPFL PAULISTA | 1 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 1 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | 22,050 | G | 25,200 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto fica condicionado a entrada em operação da obra de reconstrução/ re condutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MV A e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Transmisso ra para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 1 | SPDOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,800 | N | 15,500 | N | 15,000 | N | 15,500 | N | 15,200 | N | 15,500 | N | 15,400 | N | 15,500 | N | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuido ra na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 1 | SPYDB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200 |  | 0,100 |  | 0,200
CPFL PAULISTA | 2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 200,900 |  | 213,100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 200,900 |  | 191,790 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGET-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 202,600 |  | 214,900 |  | 202,600 |  | 214,900 |  | 207,800 |  | 220,400
CPFL PAULISTA | 2 | SPGTA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 41,000 |  | 34,800 |  | 41,400 |  | 35,200 |  | 42,100 |  | 35,600 |  | 42,500
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 14,400 |  | 13,770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 12,960 | A | 13,770 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPGRA2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 14,700 |  | 14,100 |  | 15,000 |  | 14,300 |  | 15,200 |  | 14,500
CPFL PAULISTA | 2 | SPIAC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I | 11,700 | I | 12,700 | I
CPFL PAULISTA | 2 | SPIBI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,060 | P | 3,330 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | M | 3,800 | M | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, noano de 2028, fica limitado a 3,500 MW (ponta) e 3,800 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. C abe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de e quipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP atrav és do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIBI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,060 | P | 3,330 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | P | 3,800 | P | 3,500 | M | 3,800 | M | O atendimento aos valores de MU ST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contra tação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Dist ribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos termi nais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 44,000 MW (ponta) e 48, 000 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 , desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da c apacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entra da em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmiss ora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | 44,000 | O | 48,000 | O | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e pr evista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIPO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 38,275 |  | 48,957 |  | 38,700 |  | 49,500 |  | 38,700 |  | 46,000 |  | 44,000 |  | 46,500
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 47,900 |  | 48,400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 47,900 |  | 48,400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 47,900 |  | 48,400 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 43,110 | A | 48,400 | J | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 43,110 | A | 48,400 | J | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 43,110 | A | 48,400 | J | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 48,400 |  | 54,300 | H | 49,000 |  | 54,900 | H | 49,600 |  | 54,900 | H | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 48,400 |  | 54,300 | H | 49,000 |  | 54,900 | H | 49,600 |  | 54,900 | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vis ta 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos nas usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 2 | SPIVA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 48,400 |  | 54,300 | H | 49,000 |  | 54,900 | H | 49,600 |  | 54,900 | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da entressafra da cana -de-açúcar e em condições de despachos reduzidos n as usinas dos rios Pardo e Tietê. Cabe ressaltar que o atendimento está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
CPFL PAULISTA | 2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 628,600 |  | 627,900 | K | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 628,600 |  | 623,200(A) (K) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 610,000 |  | 627,900 | K | 615,000 |  | 634,700 | K | 667,000 |  | 683,000 | K
CPFL PAULISTA | 2 | SPJBF2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,300 |  | 19,300 |  | 15,600 |  | 19,700 |  | 15,600 |  | 19,700 |  | 16,100 |  | 20,300
CPFL PAULISTA | 2 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 2 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | O atendimento aos valores de MUST solicitados nest e ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. No ano de 2028, nos horá rios de ponta e fora de ponta, os valores de MUST devem ser limitados a 104,000 MW e 120,000 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a par cela de confiabilidade declarada pela Distribuidora. Nos períodos de ponta e fora d e ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora ness e ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindí vel a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pel a Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. A solução estrutural para o atendimento a região de Jaú é a futura SE Estância 440/138 kV, outorgada à TAESA, com prazo contratual para junho de 2028, associada a obra de con exão da Distribuidora.
CPFL PAULISTA | 2 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | 104,000 | L | 120,000 | L | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de ponta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio P reto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valore s solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstr ução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora
CPFL PAULISTA | 2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 380,900 |  | 417,800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 342,810 | A | 376,020 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 2 | SPMSOL138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 384,000 |  | 421,200 |  | 387,500 |  | 425,000 |  | 460,000 |  | 460,000
CPFL PAULISTA | 2 | SPMOM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 98,500 |  | 105,100 | AH | 99,600 |  | 106,300 | AH | 101,200 |  | 108,000 | AH | 102,200 |  | 108,000 | AH
CPFL PAULISTA | 2 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 410,500 |  | 420,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 369,450 | A | 378,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 3 | SPMDO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 405,000 | A | 410,000 | A | 405,000 | A | 410,000 | A | 424,900 |  | 445,700
CPFL PAULISTA | 3 | SPNAV-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 1,800 | Z | 1,800 | Z | 2,000 | Z | 2,000 | Z | 2,100 | Z | 2,100 | Z | 2,200 | Z | 2,200 | Z
CPFL PAULISTA | 3 | SPPEN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | 29,500 | AG | 31,500 | AG | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no p eríodo de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva au torizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
CPFL PAULISTA | 3 | SPPEN1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,097 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI | 17,100 | AI | 18,000 | AI
CPFL PAULISTA | 3 | SPUSP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 17,600 | AC | 18,200 |  | 17,800 | AC | 18,500 |  | 17,800 | AC | 18,700 |  | 17,800 | AC
CPFL PAULISTA | 3 | SPPCB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 320,000 |  | 400,000 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF | 371,100 |  | 437,100 | AF
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 210,000 | AB | 210,000 | AB | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 210,000 | AB | 210,000 | AB | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 189,000(A) (AB) |  | 189,000(A) (AB) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 189,000(A) (AB) |  | 189,000(A) (AB) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | T | 210,000 | T | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPPRO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | AB | 210,000 | T | 210,000 | T | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2028, fica limitado a 210,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, condicionado à man utenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto d e contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalm ente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramen to da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na ex tremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 3 | SPYQA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | 18,500 |  | 18,500 | W | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no horário fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95,
CPFL PAULISTA | 3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 490,000 |  | 520,505 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 441,000 | A | 468,455 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPRPR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 499,200 |  | 553,200 |  | 499,200 |  | 553,200 |  | 509,000 |  | 567,200 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 250,000 | Y | 250,000 | Y | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 225,000(A) (Y) |  | 237,500(A) (Y) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSJR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000(A) (Y) |  | 240,000(A) (Y) |  | 250,000 | Y | 240,000 | Y | 250,000 | Y | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de lo nga duração na LT 138 kV São José do Rio Preto - Mirassol e nos Transformadores 440/138 kV de Mirassol, principalmente no período d a entressafra e no cenário com geração reduzida nas usinas dos rios Pardo e Tietê.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 560,000 | AD | 600,000 | AD | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 560,000 | AD | 600,000 | AD | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 530,000 | A | 570,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 3 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 530,000 | A | 570,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 569,200(A) (AD) |  | 655,400 | AD | 576,100(A) (AD) |  | 633,000(A) (AD) |  | 576,100 | AD | 633,000 | AD | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 569,200(A) (AD) |  | 655,400 | AD | 576,100(A) (AD) |  | 633,000(A) (AD) |  | 576,100 | AD | 633,000 | AD | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | 37,730 | Q | 41,715 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSCA2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 110,000 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | 108,000 | X | 117,800 | X | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 508,000 | R | 538,000 | R | 508,000 | R | 538,000 | R | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 508,000 | R | 538,000 | R | 508,000 | R | 538,000 | R | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, fica limitado ao s montantes de 508,000 MW e 538,00 MW, respectivamente. Vale ress altar que após a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim, na SE Fernão Dias 440 kV, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026, os valores poderão ser atendidos sem ressalva s.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 508,000 | R | 538,000 | R | 508,000 | R | 538,000 | R | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 4 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 508,000 | R | 538,000 | R | 508,000 | R | 538,000 | R | O atendimento aos valores de MUST está condicionado a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim na SE Fernão Dias 440 kV, atualmente prevista para junho/2026, a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carre gamento do único transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas.
CPFL PAULISTA | 4 | SPTEC1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U | 8,400 | U | 12,000 | U
CPFL PAULISTA | 4 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | 10,000 | AE | 12,000 | AE | No ponto de UBARANA 69 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 17,100 MW (ponta) e 19,000 (fora ponta) para 2025, 18,300 MW (p onta) e 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 19,600 MW (ponta) e 21,800 MW (fora ponta) para 2027 e 21,100 MW (ponta) e 23,500 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 16,200 MW (ponta) e 19,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no per íodo da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras a baixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
CPFL PAULISTA | 4 | SPUTUN138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
CPFL PAULISTA | 4 | SPVAL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,750 |  | 9,000 |  | 8,900 |  | 9,200 |  | 9,100 |  | 9,400 |  | 9,200 |  | 9,500
CPFL PAULISTA | 4 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 26,00 MW (ponta) e 28,0 0 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiab ilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a de violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obra s abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 20 26; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026.
CPFL PAULISTA | 4 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | 26,000 | S | 28,000 | S | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/re condutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos ter minais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 4 | SPVWG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V | 8,500 | V | 9,500 | V
CPFL PAULISTA | 5 | SPTNB2138-A | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 10,000 | A | 10,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 5 | SPTNB2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,000 | A | 10,300 | A | 10,300 | A
CPFL PAULISTA | 6 | SPBAB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 46,000 |  | 12,000 |  | 10,000 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, fi ca condicionado a um fator de potênci a mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução /recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, de 49,3 km d e extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.639/2022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atual mente pela Transmissora para novembro de 2026.
CPFL PAULISTA | 6 | SPESN-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 141,400 |  | 159,200
CPFL PAULISTA | 6 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 0,000 |  | 0,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 6 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 0,000 |  | 0,000 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados nest e ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. No ano de 2028, nos horá rios de ponta e fora de ponta, os valores de MUST devem ser limitados a 104,000 MW e 120,000 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a par cela de confiabilidade declarada pela Distribuidora. Nos períodos de ponta e fora d e ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora ness e ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindí vel a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pel a Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26. A solução estrutural para o atendimento a região de Jaú é a futura SE Estância 440/138 kV, outorgada à TAESA, com prazo contratual para junho de 2028, associada a obra de con exão da Distribuidora.
CPFL PAULISTA | 6 | SPJAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 104,000 | A | 120,000 | A | 0,000 |  | 0,000 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 a 2027, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos períodos de ponta e fora de ponta, entressafra da cana -de-açúcar, principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê, são previstas violações da capacidade de carregamento LT 138 kV São José do Rio P reto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valore s solicitados para a região. Cabe mencionar que para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstr ução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora
CPFL PAULISTA | 7 | SPVAL2138-A | 2138 | 1/Abr | 31/Dez | - |  | - |  | 6,300 |  | 6,300 | A | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 7 | SPVAL2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 6,300 |  | 6,300 | A | 6,300 |  | 6,300
CPFL PAULISTA | 8 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 592,000 | A | 622,000 |  | 595,400 | B | 622,000 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 8 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 592,000 | A | 622,000 |  | 595,400 | B | 622,000 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, nos horários de ponta e fora de ponta, fica limitado ao s montantes de 508,000 MW e 538,00 MW, respectivamente. Vale ress altar que após a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim, na SE Fernão Dias 440 kV, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026, os valores poderão ser atendidos sem ressalva s.
CPFL PAULISTA | 8 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 592,000 | A | 622,000 |  | 595,400 | B | 622,000 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 8 | SPSUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 420,000 |  | 456,570 |  | 440,500 | A | 467,000 | A | 592,000 | A | 622,000 |  | 595,400 | B | 622,000 | B | O atendimento aos valores de MUST está condicionado a conclusão da obra de seccionamento da LT 440 kV Água Azul – Bom Jardim na SE Fernão Dias 440 kV, atualmente prevista para junho/2026, a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo e a não violação da capacidade de carre gamento do único transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | E | 41,715 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 33,957 | F | 37,544 | F | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | C | 41,715 | C | - |  | - |  | 33,900(A) (H) |  | 36,800(A) (H) |  | 33,900 | H | 36,800 | H | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 3,773 |  | 4,172 |  | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,773 | D | 4,175 | D | 3,773 | D | 4,175 | D
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 108,000 | G | 110,000 | G | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 9 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | B | 110,000 | B | - |  | - |  | 108,000 | B | 117,800 | B | 108,000 | B | 117,800 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 37,730 | H | 41,715 | H | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540(A) (F) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 10 | SPSAC-138 | 138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 33,960 | F | 37,540 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,730 | G | 41,715 | G | - |  | - |  | 33,900 |  | 36,800 |  | 33,900 |  | 36,800 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 3,770 | A | 4,170 | A | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 14,600 | B | 14,600 | B | - |  | - |  | - |  | -
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | - |  | - |  | 28,700 | C | 28,000 | C | 28,700 | C | 28,000 | C
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 108,000 | D | 110,000 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Mar | 31/Ago | - |  | - |  | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Set | 31/Dez | - |  | - |  | 113,900 | E | 106,020 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 11 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 108,000 | I | 110,000 | I | - |  | - |  | 115,200 | I | 107,100 | I | 115,200 | I | 107,100 | I | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 12 | SPBAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | 20,000 |  | 24,500 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado aos valores atualmente co ntratados de 16,200 MW no horário de ponta e 18,900 MW no horário fora de ponta, condicionado à manutenção de fator de potênc ia mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação. Nos horários de ponta e fora de ponta, durante o período da entressafra da cana -de-açúcar, são previstas violações da capacidade de carr egamento de longa duração da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2, na LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão, considerando a simultaneidade de valores solicitados para a região. Cabe mencionar que, para ser viável o at endimento aos montantes solicitados pela Distribuidora nesse ponto de contratação sem limitação e ressalva é imprescindível a entrada em operação das obras abaixo relacionadas: a) Reconstrução / recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catandu va, de 49,3 km de extensão, CD, para capacidade mínima de 206 / 242 MVA, em condição normal/emergência de operação e obras associadas. Obras autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nª 12.639/2 022, com prazo contratual para junho de 2025 e prevista atualme nte pela Transmissora para novembro de 2026. b) A substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto (CTEEP), autorizada para Transmissora através do Despacho ANEEL nº 616/2023. A previsão de conclusão dessas obras é para mar ço de 2026.
CPFL PAULISTA | 12 | SPIAC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | A | 18,400 | A | 17,000 | A | 18,400 | A | 17,000 | A | 18,400 | A | 14,500 | A | 16,500 | A
CPFL PAULISTA | 12 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 44,000 MW (ponta) e 48, 000 MW (fora de ponta), condicionado à: manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 , desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da c apacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no período da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendimento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entra da em operação das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada à CTEEP através da ReA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmiss ora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 12 | SPIBG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | 55,100 | C | 59,900 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e pr evista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 13 | SPPEN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | 40,000 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no p eríodo de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Pre to – Catanduva au torizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
CPFL PAULISTA | 13 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 26,00 MW (ponta) e 28,0 0 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiab ilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido a de violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 e subtensão no período da entressafra da cana -de- açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obra s abaixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 20 26; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão p ara março de 2026.
CPFL PAULISTA | 13 | SPVVI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,200 | D | 33,900 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | 33,000 | D | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão das obras abaixo relacionadas: a) reconstrução/re condutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos ter minais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 20 26.
CPFL PAULISTA | 14 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,400 | A | 29,400 | A | 26,400 | A | 29,400 | A | 27,000 | A | 29,500 | A | 27,000 | A | 29,500 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 22,050 MW (ponta) e 25, 200 MW (fora de ponta), condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de conexão está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a ele vação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, aut orizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Trans missora para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPDES-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,400 | A | 29,400 | A | 26,400 | A | 29,400 | A | 27,000 | A | 29,500 | A | 27,000 | A | 29,500 | A | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto fica condicionado a entrada em operação da obra de reconstrução/ re condutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MV A e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente pela Transmisso ra para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, nos anos de 2025 a 2028, devem ficar limit ados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este p onto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Pre to – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agos to de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem ficar limitados a 37,730 MW e 41,715
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 1 38 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para ess e problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autor izadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 3 0 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respec tivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicion ado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permiti ndo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente p ara 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 2027 a 2028, ficam condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a est e ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST s olicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de 01 de janeiro a 28 de fevereiro de 2026, devem f icar limitados a 37,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos termi nais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, em 2026, no período avaliado, devem ficar condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contra tação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C 1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e p revista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no ano de 2025, devem ficar limitados a 37 ,730 MW e 41,715 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência míni mo de 0,95, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12 .491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 41,900 | B | 44,200 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | 42,300 | B | 44,700 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e à conclusão da obra abaixo relacionada: a) reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP atr avés da ReA ANEEL n º 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condi cionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, per mitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmen te para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, no ano de 2026, no período avaliado, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declarada s pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ri beirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e previ sta atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, cond icionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cab e ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutora mento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/20 22, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos ano s de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 108,00 MW e 117,80 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivam ente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeir ão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ r econdutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos horários de ponta e fora de ponta, no período de setembro a dezembro do ano d e 2026, devem fic ar limitado 113,900 MW e 106,200 MW, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando as parcelas de confiabilidade decla radas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duraç ão na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A soluçã o para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | Os valores de MUST solicitados neste ponto, nos anos de 2025 e 2026, devem ficar limitados a 108,00 MW e 110,00 MW, e nos anos de 2027 a 2028, devem ficar limitados a 115,20 MW e 107,10 MW, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando as parcelas de confiabilidade declaradas pela Distribuidora na região, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação e stá condicionado a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 8 2 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 14 | SPSCA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | 129,300 | C | 131,000 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados deve ficar condicionado à manutenção de fator de potência igual ou maior que 0, 95 e a entrada em operação da a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de a gosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
CPFL PAULISTA | 15 | SPBIO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A
PIRATININGA | 1 | SPBOT2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,800 |  | 36,100 |  | 34,200 |  | 36,500 |  | 34,600 |  | 36,900 |  | 35,000 |  | 37,400 | -
PIRATININGA | 1 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000 |  | 560,000 |  | 570,000
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 48,114 | B | 48,114 | B | 46,376 | B | 46,376 | B | 46,375 | B | 46,375 | B | 46,900 | B | 46,900 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim.
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 417,000(B) (C) |  | 465,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,000(B) (C) |  | 433,000(B) (C) |  | 468,300(B) (C) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim.
PIRATININGA | 1 | SPEBP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D | 4,600 |  | 4,000 | D
PIRATININGA | 1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | 0,300 |  | 28,000 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
PIRATININGA | 1 | SPSTTB138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 241,300 |  | 255,400 | E | 245,600 |  | 257,900 | E | 250,700 |  | 260,500 | E | 250,700 |  | 260,500 | E
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 9,300 |  | 9,300 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 8,370 | A | 8,370 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 8,370 | A | 8,370 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 6,000 |  | 6,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMAN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 8,370 | A | 6,000 |  | 6,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
PIRATININGA | 1 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000 |  | 180,000
PIRATININGA | 1 | SPOES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | 809,400 | F | 837,200 | F | Para o ponto de conexão Oeste 88 kV, a USUÁRIA solicitou montantes superiores aos limites possíveis para todo horizonte contratual, ficando os valores limitados a 809,400 MW e 837,200 MW, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação da obra de substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025. Cabe mencionar que a solução estrutural para o problema de violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo contratual para junho de 2026.
PIRATININGA | 1 | SPYGA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G | 11,000 |  | 12,000 | G
PIRATININGA | 1 | SPSTO-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 353,000 | H | 378,000 | H | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I | 356,800 | I | 394,100 | I
PIRATININGA | 1 | SPTULT138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000 |  | 7,000
PIRATININGA | 1 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J | 36,600 |  | 36,600 | J
PIRATININGA | 1 | SPZCH-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200 |  | 11,200
PIRATININGA | 2 | SPBSA-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000 |  | 550,000
PIRATININGA | 2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 225,000 |  | 225,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 202,500 | A | 202,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 2 | SPMNN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 | A | 202,500 |  | 202,500
PIRATININGA | 3 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,300(A) (B) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 3 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,300(A) (B) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim.
PIRATININGA | 3 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,300(A) (B) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga, devido a Violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim. Vale ressaltar que após a conclusão da obra de substituição de equipamentos e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, ao qual elevará as capacidades operativas da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim, com prazo contratual para fevereiro de 2025, os valores poderão ser atendidos sem ressalvas. A solução estrutural para este problema é o seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim – Água Azul na SE Fernão Dias, obra autorizada à CTEEP através da ReA ANEEL nº 10.988/2021, com prazo para 20 de junho de 2026.
PIRATININGA | 3 | SPBOJ-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 417,000(A) (B) |  | 465,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,000(A) (B) |  | 433,000(A) (B) |  | 468,300(A) (B) |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela CPFL Piratininga na região (setor de 138 kV), devido a violação da capacidade de carregamento da LT 440 kV Fernão Dias – Bom Jardim.
PIRATININGA | 4 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 | A | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 | A | 32,940 |  | 32,940 | A
PIRATININGA | 5 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 36,600 |  | 36,600 | A | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 5 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B | 3,660 | B
PIRATININGA | 5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 5 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 3,660 |  | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 36,200 |  | 36,200 |  | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | 32,940 |  | 32,940
PIRATININGA | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 36,600 |  | 36,600 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 32,940 |  | 32,940 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 25,300 | A | 25,300 | A | 25,600 |  | 25,600
PIRATININGA | 6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Out | - |  | - |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
PIRATININGA | 6 | SPVIC-138-A | 138 | 1/Nov | 31/Dez | - |  | - |  | 3,660 |  | 3,660 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARN-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | 30,500 |  | 30,000 | B | Para o ponto de conexão A.Nogueira 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 30,500 MW para todo horizonte contratual, os quai s foram limitados a 30,000 MW (todo o horizonte fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregame nto de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAGV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | 4,500 | C | 5,600 | C | A Usuária solicitou os valores de 5,600 e 6,500 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram li mitados a 4,500 e 5,600 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declar ada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha .
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAGI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | 23,600 |  | 20,400 | D | Para o ponto de conexão AGUAI 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 23,600 e 22,600 MW, ponta e fora ponta, para todo hori zonte contratual, os quais foram limitados a 20,400 MW (fora ponta), condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade d e carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAJB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900 |  | 12,850 |  | 13,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPAJI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | 17,750 |  | 19,500 | E | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPANR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | 37,000 | F | 38,500 | F | Para o ponto ANDRADINA 138 kV, a Usuária informou os valores de 43,000 e 46,600 MW, ponta e fora ponta, para todo o horizonte contratual, os quais ficaram limitados a 37,000 e 38,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconside rando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARR1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | 41,000 | G | 46,400 | G | Para o ponto de conexão Araras 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 44,800 e 48,600 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 41,000 e 46,400 MW, ponta e fora ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderand o a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 k V Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARR2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | 51,700 | H | 54,500 | H | Para o ponto de conexão Araras 2 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 54,500 e 58,100 MW, ponta e fora ponta, para todo h orizonte contratual, os quais foram limitados a 51,700 e 54,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confi abilidade declarada pela USUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525 |  | 39,150 |  | 45,525
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPARU2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000 |  | 23,000 |  | 28,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPATI1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | 95,000 |  | 92,000 | I | Para o ponto de conexão Atibaia I 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 96,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 92,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USU ÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPATI3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J | 31,500 |  | 30,000 | J
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPASF-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K | 31,500 | K | 32,800 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | 27,000 | L | 28,000 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | 13,500 | N | 16,900 |  | Para o ponto de conexão Bertioga 3 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 14,500 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 13,500 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarad a pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER4138-A | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L | 22,410 | L | 24,210 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBER2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | 22,500 | M | 24,200 | M | Para o ponto de conexão Bertioga II 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 26,000 e 28,000 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 22,500 e 24,200 MW respectivamente, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPBUR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCAV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000 |  | 56,000 |  | 59,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 58,000 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 62,700 |  | 67,000 | O | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCBO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 67,000 |  | 68,200 | O | 67,000 |  | 68,200 | O | 78,000 |  | 76,200 | O | O atendimento aos valores de MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de c arregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu - Mongaguá C1/C2, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCPV-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600 |  | 3,500 |  | 3,600
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCAD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100 |  | 19,700 |  | 23,100
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCST-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | 13,500 | K | 14,400 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCST2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K | 7,000 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P | 43,700 | P | 46,800 | P
NEOENERGIA ELEKTRO | 1 | SPCER-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | 18,500 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCER2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000 |  | 31,000 |  | 33,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCSL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000 |  | 20,100 |  | 20,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 21,150 |  | 41,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 19,035 | A | 41,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCIM-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 19,035 | A | 41,000 |  | 19,035 |  | 41,000 |  | 13,000 |  | 41,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Mai | 5,000 |  | 6,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jun | 31/Dez | 9,500 | CK | 9,500 | CK | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOA2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK | 9,500 | CK
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | 19,500 |  | 23,800 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCOM-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | 18,200 | Q | 20,000 | Q | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsid erando a parcela de confiabilidade declarada pela Usuária, devido ao baixo perfil de tensão na rede da região e a violação da capacidade de carre gamento na transformação 138/88 kV da SE Botucatu.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPRIS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | 55,000 |  | 50,000 | R | Para o ponto de conexão CONPACEL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 55,000 MW, fora ponta, para todo horizonte contratu al, os quais foram limitados a 50,000 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA, condicionado também a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | 55,000 | S | 56,000 | S | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCPK-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U | 7,000 |  | 7,000 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | 2,142 |  | 2,250 | V | Para o ponto de conexão CRESCIUMAL 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 2,350 MW, fora ponta, para todo horizonte contrat ual, os quais foram limitados a 2,250 MW, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela U SUÁRIA neste ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 1,458 |  | 13,989 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 1,458 |  | 13,989 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 1,458 |  | 13,989 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 1,313 | A | 13,000(A) (U) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 1,313 | A | 13,000(A) (U) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 1,313 | A | 13,000(A) (U) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPCRZ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | 1,000 |  | 13,000 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Jan | 3/Jun | 7,200 | X | 7,200 | X | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 4/Jun | 31/Jul | 7,200 | X | 7,200 | X | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 8,000 | CL | 8,000 | CL | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPYSU-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL | 8,000 | CL
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDCI-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U | 7,655 |  | 7,655 | U
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 1/Jan | 3/Jun | 11,210 | AA | 11,780 | AA | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 4/Jun | 31/Jun | 13,310 | CN | 13,880 | CN | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 01/Jul | 31/Dez | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDWQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | 13,000(CM) (CN) |  | 13,500(CM) (CN) |  | 13,000 | CN | 13,500 | CN
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDEL-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | 21,800 | Z | 22,800 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPDRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 3,300 |  | 40,500 | T | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 3,300 |  | 40,500 | T | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 3,300 |  | 40,500 | T | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 3,300 |  | 40,500 | T | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 3,300 |  | 39,500(A) (T) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 3,300 |  | 39,500(A) (T) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 3,300 |  | 39,500(A) (T) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 3,300 |  | 39,500(A) (T) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | T | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | T | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 2 | SPELF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | A | 3,300 |  | 39,500 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 19,800 |  | 22,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 17,820 | A | 19,800 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPEMC-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 17,820 | A | 19,800 | A | 17,820 | A | 19,800 | A | 16,038 |  | 17,820
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPENWO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y | 28,500 | Y
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPETDO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB | 8,140 | AB | 10,000 | AB
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | 37,350 | AC | 40,500 | AC | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFLR-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050 |  | 0,030 |  | 0,050
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFLP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500 |  | 6,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFLP-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000 |  | 11,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD | 72,000 |  | 63,450 | AD
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 49,000 |  | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 49,000 |  | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 47,000 | A | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 47,000 | A | 45,030 | AE | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 |  | 45,030 | AE | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 | A | 45,030 | AE | 47,000 |  | 45,030 | AE | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPFRIC138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF | 4,500 | AF
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGUT-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150 |  | 1,150
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGUI1138-A | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K | 21,000 | AG | 31,000 | K
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGRJ1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH | 50,000 | AH
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGRJ2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | 59,580 | L | 61,200 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGRJ3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | 40,000 | L | 41,000 | L | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parcela de confiabi lidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, na ocorrência de simultaneidade dos valores de MUST declarados na região do Litoral Norte.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPGUA4138-A | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L | 24,600 | L | 25,920 | L
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPHND-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z | 4,653 | AK | 6,900 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPILS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | 17,000 | AJ | 18,800 | AJ | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPINTR138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI | 3,000 | K | 3,800 | AI
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPIPB-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL | 35,000 |  | 35,000 | AL
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPIRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN | 34,500 | AN | 38,000 | AN
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPITH1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM | 44,000 |  | 47,000 | AM
NEOENERGIA ELEKTRO | 3 | SPITH2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO | 27,000 | AO | 30,100 | AO
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITH3138-A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM | 15,500 |  | 16,600 | AM
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000 |  | 35,500 |  | 34,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP | 57,500 | AP | 64,000 | AP
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITR2138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ | 32,000 | AQ
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPITI2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z | 8,000 | Z | 8,500 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJLS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | 84,000 | AR | 90,000 | AR | Para o ponto de conexão JALES 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 98,000 e 107,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 84,000 e 90,000 MW, respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJAR-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | 36,000 |  | 37,000 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJAR2138-A | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS | 24,500 |  | 23,500 | AS
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJBSA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000 |  | 9,500 |  | 11,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJUP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700 |  | 17,627 |  | 18,700
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPJUQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800 |  | 12,000 |  | 11,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 3,600 |  | 4,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 4,000 |  | 4,900 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPKAR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 4,000 |  | 4,900 |  | 4,000 |  | 4,900 |  | 4,000 |  | 4,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLAP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000 |  | 27,500 |  | 32,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT | 47,800 | AT | 54,000 | AT
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Jul | 15,795 |  | 10,854 | AU | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Ago | 31/Dez | 27,795 | CO | 22,854 | CO | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLEM2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,795 | CO | 22,854 | CO | 27,795 | CO | 22,854 | CO | 27,795 | CO | 22,854 | CO
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | 16,500 |  | 17,400 | T | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade de clarada pela USUÁRIA, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV | 56,000 |  | 55,000 | AV
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM4138 | 4 | 1/Jan | 31/Dez | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | 67,000 |  | 78,500 | AW | Para o ponto de conexão LIMEIRA 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 81,000 MW, fora ponta, para todo o horizonte cont ratual, os quais ficaram limitados a 78,500 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV P oços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLIM1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX | 40,000 |  | 40,104 | AX
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mar | 2,300 |  | 7,800 | AY | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Abr | 31/Dez | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPLUK-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | 5,000 | CJ | 7,800 | AY | 5,000 | CJ | 7,800 | AY
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMAH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | 27,500 |  | 31,800 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMAI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | 105,000 |  | 100,000 | AZ | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 30,780 |  | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,702 | A | 34,400 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMLH-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 27,702 | A | 34,400 | U | 27,702 | A | 34,400 | U | 26,000 |  | 34,400 | U | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2.
NEOENERGIA ELEKTRO | 4 | SPMIC1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200 |  | 8,000 |  | 8,200
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMIR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | 19,200 | K | 20,000 | K | O atendimento ao MUST fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confia bilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOG2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH | 26,500 |  | 24,700 | BH
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOG1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG | 44,000 |  | 47,000 | BG
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOM1138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | 51,000 |  | 51,600 | BB | Para o ponto de conexão MOGI MIRIM 1 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 49,800 MW, fora ponta, para todo o horizonte c ontratual, os quais ficaram limitados a 48,600 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da L T 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMOM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA | 18,000 |  | 16,900 | BA
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPMON-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM | 35,500 | AM | 40,000 | AM
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPNAV-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD | 13,500 | BD
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPPR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000 |  | 18,000 |  | 17,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPOF-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ | 28,000 | BJ | 32,500 | BJ
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPAO-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF | 11,500 | BF | 12,000 | BF
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPAR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI | 10,000 | BI | 10,600 | BI
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEB-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC | 13,000 | BC | 15,900 | BC
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | 43,900 | BE | 45,000 | BE | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPSI088--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600 |  | 2,200 |  | 4,600
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jan | 28/Fev | 0,040 |  | 0,040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Mar | 30/Jun | 6,740 | CI | 0,040 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 6,740 | CI | 0,036 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPEA0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,740 | CI | 0,036 |  | 6,740 | CI | 0,036 |  | 6,740 | CI | 0,250
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIR0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z | 0,900 | Z | 2,000 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIO-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,648 | BK | 1,215 | BK | 0,500 | BL | 0,600 | BL | 0,500 | BL | 0,600 | BL | 0,500 | BL | 0,600 | BL
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIP-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900 |  | 33,100 |  | 34,900
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPSS1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM | 34,000 |  | 34,000 | BM
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPSS2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN | 11,000 | BN | 12,000 | BN
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPPIL0138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000 |  | 5,700 |  | 6,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPREG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO | 93,000 | BO | 99,200 | BO
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | 69,500 | BP | 76,700 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC3138 | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | 53,000 | Z | 57,000 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIC1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | 45,000 | Z | 45,500 | Z | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPRIV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078 |  | 2,754 |  | 3,078
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPROS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800 |  | 4,400 |  | 5,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 5 | SPSAP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ | 14,200 |  | 13,300 | BQ
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSCP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | 12,500 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSJB2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR | 49,000 |  | 44,100 | BR
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPAPG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000 |  | 27,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSIS-88 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS | 54,100 |  | 49,000 | BS
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSRP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT | 13,000 | BT
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSSE-13.8A | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV | 24,600 | BV | 26,500 | BV
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPSAG1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU | 20,700 | BU | 23,200 | BU
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAM-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | 16,000 | Z | 19,500 | Z | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAQ-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800 |  | 14,500 |  | 14,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAT188 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800 |  | 22,000 |  | 23,800
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAT2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW | 38,000 | BW | 40,000 | BW
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Mai | 39,000 |  | 40,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jun | 31/Dez | 49,000 |  | 46,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTAU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 |  | 40,000 |  | 39,000 |  | 40,000 |  | 39,000 |  | 40,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTIE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000 |  | 26,000 |  | 30,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTIG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX | 10,343 | BX
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTRI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | 5,800 |  | 8,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPTRW-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T | 29,800 |  | 29,800 | T
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPUBN-69 | 69 | 1/Jan | 31/Dez | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | 22,500 | BZ | No ponto de UBARANA 69 kV, a USUÁRIA declarou os montantes de 17,100 MW (ponta) e 19,000 (fora ponta) para 2025, 18,300 MW (p onta) e 20,300 MW (fora ponta) para 2026, 19,600 MW (ponta) e 21,800 MW (fora ponta) para 2027 e 21,100 MW (ponta) e 23,500 M W (fora ponta) para 2028. O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto, no período de 2025 a 2028, fica limitado a 16,200 MW (ponta) e 19,000 MW (fora de ponta), condi cionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração nas LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva C1/C2 e LT 138 kV São José do Rio Preto – Mirassol II C1/C2 no per íodo da entressafra da cana -de-açúcar e principalmente em condições de despachos reduzidos nas usinas do Tietê. Cabe observar que, para ser viável o atendim ento aos montantes solicitados pela Distribuidora é imprescindível a entrada em operação das obras a baixo relacionadas: a) reconstrução/recondutoramento da LT 138 kV São José do Rio Preto – Catanduva autorizada a CTEEP através da REA Nª 12.639/2022, com prazo contratual previsto para jun/2025 e prevista atualmente pela Transmissora para novembro de 2026; b) a substituição de equipamentos terminais na extremidade da SE São José do Rio Preto, autorizada à CTEEP através do Despacho ANEEL nº 616/2023 com previsão de conclusão para março de 2026.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPUBA2138 | 2 | 1/Jan | 31/Dez | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | 72,000 | CC | 80,000 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVGL-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500 |  | 11,500 |  | 13,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVAP1138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB | 3,500 | CB | 4,300 | CB
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVGS-138 | 1 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA | 21,000 |  | 21,000 | CA
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVER-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z | 5,300 | Z
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVIC-13,8 | 13 | 1/Jan | 31/Dez | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD | 9,300 | CD | 11,000 | CD
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVDP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH | 16,000 | CH
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 6 | SPVOT1138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | 51,000 | CF | 66,000 | CG | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPVOT2138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG | 35,000 | CG | 37,000 | CG
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPVOT3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE | 21,000 | CE | 22,000 | CE
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 8,100 |  | 8,100 | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 7,290 | A | 7,290(A) | U | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 7 | SPZARP138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 7,290 | A | 7,290(A) | U | 5,500 | A | 6,480 | A | 5,500 |  | 5,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 8 | SPMSF-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300 |  | 6,300
NEOENERGIA ELEKTRO | 8 | SPMOM1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | 45,000 |  | 48,000 | A | Para o ponto de conexão MOGI MIRIM 1 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 49,800 MW, fora ponta, para todo o horizonte c ontratual, os quais ficaram limitados a 48,600 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da L T 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 10 | SPRUR-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A | 7,934 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 10 | SPSAG1138-A | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A | 18,630 | A | 20,880 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 11 | SPUFBH138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,300 | B | 15,600 | B | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 11 | SPJLS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 84,000 | A | 90,000 | A | 84,000 | A | 80,000 | A | 84,000 | A | 90,000 | A | 84,000 | A | 90,000 | A | Para o ponto de conexão JALES 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 98,000 e 107,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 84,000 e 90,000 MW, respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 12 | SPDRA-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000 |  | 59,000 |  | 66,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 12 | SPJUNQ138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500 |  | 10,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | 55,000 | A | 56,000 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 13 | SPICFR138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 14 | SPKNA-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 | A | 6,000 | A | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 14 | SPLIM4138 | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | 67,000 |  | 78,500 | B | Para o ponto de conexão LIMEIRA 4 138 kV, a USUÁRIA solicitou os valores de 81,000 MW, fora ponta, para todo o horizonte cont ratual, os quais ficaram limitados a 78,500 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento da LT 138 kV P oços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | 43,500 | B | 44,000 | B | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 15 | SPVLG-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A | 4,860 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jan | 30/Jun | 31,000 |  | 35,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jul | 31/Dez | 27,900 | A | 31,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 31,000 |  | 35,000 |  | 31,000 |  | 35,000 |  | 31,000 |  | 35,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 16 | SPITV-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 57,500 | B | 64,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B | 47,000 | B | 51,000 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 17 | SPATI3138-A | 3138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,500 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C | 28,000 |  | 28,000 | C
NEOENERGIA ELEKTRO | 17 | SPMAI-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 105,000 |  | 100,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | 101,000 |  | 98,000 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação.
NEOENERGIA ELEKTRO | 17 | SPMAI2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B | 11,000 |  | 14,800 | B
NEOENERGIA ELEKTRO | 18 | SPILS-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 | A | 18,800 | A | 14,000 |  | 18,500 |  | 14,000 |  | 18,500 |  | 14,000 |  | 18,500 |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 18 | SPSEL2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 19 | SPETDO138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A | 11,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Jan | 28/Fev | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Mar | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,000 | A | 7,200 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPCRFT138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 7,000 | A | 7,200 | A | 7,000 | A | 7,200 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Jan | 28/Fev | - |  | - |  | 53,000 | A | 57,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Mar | 31/Dez | - |  | - |  | 47,500 | A | 50,000 | A | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 20 | SPRIC313,8A | 3 | 1/Jan | 31/Dez | 53,000 | A | 57,000 | A | - |  | - |  | 47,500 | A | 50,000 | A | 47,500 | A | 50,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 39,000 | B | 41,760 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 21 | SPFER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000(A) (B) |  | 39,000 | B | 41,000 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 23 | SPGUI1138-A | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000 |  | 31,000
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Jul | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Ago | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 4,390 |  | 4,500 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPTD2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 4,390 |  | 4,500 |  | 4,390 |  | 4,500
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | - |  | - |  | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | - |  | - |  | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | - |  | - |  | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | - |  | - |  | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | 39,510 | B | 40,500 | B | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | 39,510 | B | 40,500 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | 39,510 | B | 40,500 | B | Para o ponto de conexão PERUIBE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 46,500 MW, ponta e fora ponta, os quais for am limitados a 43,900 e 45,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Embu Guaçu – Mongaguá C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 24 | SPPER-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 43,900 | A | 45,000 | A | - |  | - |  | 39,510 | B | 40,500 | B | 39,510 | B | 40,500 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Abr | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Mai | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 25 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A | 3,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 30/Abr | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Mai | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,000 |  | 3,000 |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 26 | SPGLP-138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 0,000 |  | 0,000 |  | - |  | - |  | 30,000 |  | 30,000 |  | 30,000 | A | 30,000 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 30/Jun | 56,000 | B | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jul | 31/Dez | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
NEOENERGIA ELEKTRO | 27 | SPVOT1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800(A) (B) |  | 66,000 | B | 51,800 | B | 66,000 | B | O atendimento ao MUST solicitados fica condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95.
NEOENERGIA ELEKTRO | 28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 43,700 |  | 46,800 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 45,100 | A | 47,300 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
NEOENERGIA ELEKTRO | 28 | SPCEDA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,100 | A | 47,300 | A | 45,100 | A | 47,300 | A | 45,100 | A | 47,300 | A
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 55,000 |  | 56,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 55,000 |  | 56,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 55,000 |  | 56,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Jul | 55,000 |  | 56,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 60,000 | A | 61,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 60,000 | A | 61,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 60,000 | A | 61,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Ago | 31/Dez | 60,000 | A | 61,000 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | Para o ponto de conexão CORDEIROPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 59,900 MW, ponta e fora ponta, para todo horiz onte contratual, os quais foram limitados a 55,000 e 56,000 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 29 | SPCRD-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | 60,000 | A | 61,000 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Jul | 45,000 |  | 45,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Jul | 45,000 |  | 45,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Jul | 45,000 |  | 45,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Jul | 45,000 |  | 45,500 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Ago | 31/Dez | 46,000 | A | 46,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Ago | 31/Dez | 46,000 | A | 46,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Ago | 31/Dez | 46,000 | A | 46,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Ago | 31/Dez | 46,000 | A | 46,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e à não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA na região. (AA) - Para o ponto de conexão D.QUIMICA ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 13,000 e 13,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 11,210 e 11,780 MW respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devi do a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão. (AB) - Para o ponto de conexão ESTRELA D’OESTE 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 11,000 MW, ponta e fora ponta, para todo hor izonte contratual, os quais foram limitados a 8,140 e 10,000 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, des considerando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AC) - Para o ponto de conexão FERNANDOPOLIS 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 39,000 e 41,000 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os quais foram limitados a 37,350 e 40,500 MW respectivamente, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa du ração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha. (AD) - Para o ponto de conexão FRANCISCO MOR 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 67,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 63,450 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AE) - Para o ponto de conexão FRANCO DA ROC 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 47,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 45,030 MW, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de l onga duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AF) - Para o ponto de conexão FRANGO RICO 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, ponta e fora ponta, para todo horizont e contratual, os quais foram limitados a 4,500 MW, ponta e fora ponta, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,98 e a não violaçã o da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales, LT 138 kV Jales – Votuporanga II e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA. (AG) - Para o ponto de conexão G UARIROBA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 31,000 MW, ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 21,000 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AH) - Para o ponto de conexão GUARUJA 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 52,500 MW, ponta e fora ponta, para todo horizonte contratual, os quais foram limitados a 50,000 MW, ponta e fora ponta, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, devido a violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Santo Ângelo – Bertioga II C1/C2 e ao baixo perfil de tensão, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA nesse ponto de contratação. (AI) - Para o ponto de conexão INTERLAGOS ELK 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 5,000 MW, fora ponta, para todo horizonte con tratual, os quais foram limitados a 3,800 MW, condicionado à manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 e a não violação da capacidade de carrega mento de longa duração na LT 138 kV Boa Hora – Jales e/ou no transformador 440/138 kV da SE Água Vermelha, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRI A. (AJ) - Para o ponto de conexão ILHA SOLTEIRA 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 20,000 e 23,500 MW, ponta e fora ponta, para t odo horizonte contratual, os
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | Para o ponto de conexão RIO CLARO 1 138 kV, a USUÁRIA informou os valores de 45,000 e 45,500 MW, ponta e fora ponta, para tod o horizonte contratual, os quais foram limitados a 43,500 e 44,000 MW, respectivamente, condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95 e a não viola ção da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
NEOENERGIA ELEKTRO | 30 | SPRIC1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | 46,000 | A | 46,500 | A | O atendimento ao MUST apresenta a ressalva de manutenção de fator de potência mínimo de 0,95 indutivo, desconsiderando a parc ela de confiabilidade informada pela Elektro na região.
ELETROPAULO | 1 | SPANH-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 630,260 |  | 621,226 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C | 631,000 |  | 622,000 | C
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jan | 30/Jun | 212,742 |  | 241,306 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jul | 31/Dez | 212,742 |  | 235,923(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBAN-34,5 | 34 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000(A) (E) |  | 212,000 |  | 233,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPCTR-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 120,574 |  | 138,215 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | 120,000 |  | 138,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPCTR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 168,451 |  | 200,405 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | 164,000 |  | 200,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 799,450 |  | 830,201 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 799,450 |  | 827,203(A) (E) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPBANC88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E | 799,000 |  | 820,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | Os valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2026 a 2028, devem permanecer limitados a 302,000 MW, no horário fora de ponta, condicionados a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela d e confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José do s Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho AN EEL nº 386/202 1, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIG ET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contrat ação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505 /2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPESO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 300,000 |  | 302,000 | D | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | 334,000 |  | 302,000(B) (F) |  | No ponto de conexão EDGARD SOUZA 88 kV, a USUÁRIA declarou para os anos de 2026, 2027 e 2028 o montante de 348,000 MW no perí odo fora ponta.
ELETROPAULO | 1 | SPEMG-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 313,868 |  | 310,544 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | 305,000 |  | 301,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPJAN-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 587,370 |  | 574,964 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E | 580,000 |  | 551,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | 750,000 |  | 716,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2 025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de cont ratação e a não violação da capacidade de carregamento de long a duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equip amentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/20 21, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP p ela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previ sto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | G | 795,939 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | 749,000 | G | 793,000 | G | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pel a ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão s er atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da prote ção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fe vereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 80,796 |  | 91,265 | E | 81,000 |  | 91,000 | E | 81,000 |  | 91,000(A) (E) |  | 81,000 |  | 91,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-20 | 20 | 1/Jan | 31/Dez | 80,796 |  | 91,265 | E | 81,000 |  | 91,000 | E | 81,000 |  | 91,000(A) (E) |  | 81,000 |  | 91,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 203,585 |  | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 199,323 | A | 211,043 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 1 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 193,000 | A | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E | 193,000 |  | 211,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPNOD-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 220,596 |  | 220,263 | E | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000(A) (E) |  | 215,000 |  | 215,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPNOD-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 220,596 |  | 220,263 | E | 215,000 |  | 215,000 | E | 215,000 |  | 215,000(A) (E) |  | 215,000 |  | 215,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | 600,000 |  | 610,000 | E | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capac idade de carr egamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) subst ituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Tauba té – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 1 | SPPRE-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 55,703 |  | 57,004 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | 55,000 |  | 57,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPIR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 241,723 |  | 236,717 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | 241,000 |  | 236,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPIR288--A | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 520,671 |  | 500,782 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E | 510,000 |  | 497,000 | E
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 255,695 |  | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 244,300 | A | 284,000 | E | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 1 | SPPRI-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 250,000 | A | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | 250,000 |  | 270,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 2 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 2 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 2 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | 664,000 |  | 666,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de con tratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas a pós a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 44 0 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra
ELETROPAULO | 2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 2 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | 938,000 |  | 940,000 | E | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de
ELETROPAULO | 3 | SPICO2138-A | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 6,750 |  | 6,750 |  | 8,100 | A | 8,100 | A | 6,075 | A | 6,075 | A | 6,075 |  | 6,075
ELETROPAULO | 4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 5,670 |  | 5,670 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 5,103 | A | 5,103 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 4 | SPREC8138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 6,075 | A | 6,075 | A | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750 |  | 6,750
ELETROPAULO | 5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 352,075 |  | 340,545 | C | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 316,868 | A | 306,491(A) (C) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 5 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 340,257 | A | 347,864 | C | 340,257 |  | 347,864 | C | 340,257 |  | 347,864 | C
ELETROPAULO | 5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de con tratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas a pós a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 44 0 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra
ELETROPAULO | 5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 5 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | B | 728,905 |  | 715,194 |  | 699,000 | A | 703,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de
ELETROPAULO | 6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 30/Jun | 282,185 |  | 279,892 | D | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jul | 31/Dez | 253,967 | A | 251,903(A) (D) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ELETROPAULO | 6 | SPMRE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 340,257 |  | 347,864 | D | 340,257 |  | 347,864 | D | 340,257 |  | 347,864 | D
ELETROPAULO | 6 | SPSCDS88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 300,000 |  | 300,000 | B | 300,000 |  | 265,000 |  | 300,000 |  | 265,000
ELETROPAULO | 6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de con tratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas a pós a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 44 0 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra
ELETROPAULO | 6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 6 | SPSUL-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 954,613 |  | 941,171 | C | 728,905 |  | 715,194 |  | 669,000 | A | 675,000 | A | 588,905 |  | 575,194 |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de
ELETROPAULO | 7 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | C | 552,516 |  | 517,100 | C | 552,516(A) (C) |  | 517,100(A) (C) |  | 552,516 |  | 517,100 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 7 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | C | 552,516 |  | 517,100 | C | 552,516(A) (C) |  | 517,100(A) (C) |  | 552,516 |  | 517,100 | C | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 7 | SPLES-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 751,682 |  | 716,961 | C | 552,516 |  | 517,100 | C | 552,516(A) (C) |  | 517,100(A) (C) |  | 552,516 |  | 517,100 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 7 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | D | 388,427 |  | 387,881 |  | 422,000 | A | 405,000 | A | 388,427 |  | 387,881 |  | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 7 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | D | 388,427 |  | 387,881 |  | 422,000 | A | 405,000 | A | 388,427 |  | 387,881 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 7 | SPNOR-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 620,811 |  | 620,275 | D | 388,427 |  | 387,881 |  | 422,000 | A | 405,000 | A | 388,427 |  | 387,881 |  | O atendimento ao valor de MUST solicitado neste ponto de conexão, no ano de 2025, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capac idade de carr egamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) subst ituição de equipamentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Tauba té – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 março de 2024 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 7 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | C | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fica condicionado a um fator de
ELETROPAULO | 7 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | C | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199 | C | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 7 | SPRRF-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 664,956 |  | 666,862 | C | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199(A) (C) |  | 576,255 |  | 578,199 | C | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, no horário fora de ponta, fi ca condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsideran do a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamento s terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANE EL nº 386/2021, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV d a SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 20 24 e previsto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 7 | SPSMIG88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 550,000 |  | 550,000 | B | 550,000 |  | 550,000 | B | 545,000 |  | 540,000 | B
ELETROPAULO | 8 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | B | 795,939 | B | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000 | B | 793,000 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2 025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela ENEL SP nesse ponto de cont ratação e a não violação da capacidade de carregamento de long a duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão ser atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição d e equip amentos terminais e troca da proteção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/20 21, com prazo contratual para fevereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP p ela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do transformador 500/345 kV da SE Poços de Caldas, obra autorizada à ELETROBRAS pela ReA ANEEL nº 10.505/2021, com prazo contratual para 08 de março de 2024 e previ sto atualmente pela Transmissora para 30 de abril de 2025 (SIGET/ANEEL).
ELETROPAULO | 8 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | B | 795,939 | B | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000 | B | 793,000 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
ELETROPAULO | 8 | SPMFO-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 759,893 | B | 795,939 | B | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000(A) (B) |  | 811,000(A) (B) |  | 749,000 | B | 793,000 | B | O atendimento aos valores de MUST solicitados neste ponto de conexão, no período de 2025 a 2028, nos horários de ponta e fora de ponta, fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pel a ENEL SP nesse ponto de contratação e a não violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 440 kV Bom Jardim - Fernão Dias, na transformação 500/345 kV da SE Poços de Caldas e da LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos. Os valores poderão s er atendidos sem ressalvas após a implantação das seguintes obras: a) substituição de equipamentos terminais e troca da prote ção de barras no pátio de 440 kV da SE Bom Jardim, autorizada à CTEEP pelo Despacho ANEEL nº 386/2021, com prazo contratual para fe vereiro de 2025 e; b) LT 230 kV Taubaté – São José dos Campos C2, obra autorizada à CTEEP pela ReA ANEEL nº 14.861/2023, com prazo contratual para setembro de 2026 e; c) substituição do
JAGUARI | 1 | SPAJGU138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | 44,000 |  | 47,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPAVN-230 | 230 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 |  | 50,000 | C | 50,000 |  | 50,000 | C | 51,200 |  | 53,500 | C | 51,200 |  | 53,500 | C | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,98, devido ao baixo perfil de tensão, considerando a simultaneidade dos valores de MUST declarados na rede dessa região.
JAGUARI | 1 | SPBEC-88 | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374 |  | 48,374
JAGUARI | 1 | SPCAC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | 18,100 |  | 18,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPCBR-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | 15,318 | E | 16,000 | E | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela Distribuidora nesse ponto de contratação, devido à violação da capacidade de carregamento de longa duração na LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2. Cabe ressaltar que o atendimento a este ponto de contratação está condicionado ao carregamento das referidas linhas de transmissão. A solução para esse problema é a obra de reconstrução/ recondutoramento da LT 138 kV Porto Ferreira – Ribeirão Preto C1/C2, 82 km, permitindo a elevação da capacidade para 206/242 MVA e a substituição dos equipamentos terminais das SEs Ribeirão Preto e Porto Ferreira, autorizadas à CTEEP através da ReA ANEEL nº 12.491/2022, com prazo previsto para 22 de agosto de 2026 e prevista atualmente para 30 de julho de 2027.
JAGUARI | 1 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D | 12,600 | D | 11,300 | D
JAGUARI | 1 | SPCCE-88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000 |  | 17,000 |  | 20,000
JAGUARI | 1 | SPDURA138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 24,000 |  | 24,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000 |  | 29,000
JAGUARI | 1 | SPPE--138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B | 33,500 |  | 38,500 | B
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 50,500 |  | 65,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 30/Jun | 50,500 |  | 65,000 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 45,500 | A | 58,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jul | 31/Dez | 45,500 | A | 58,500 | A | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 |  | 45,500 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITA2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 | A | 58,500 | A | 45,500 |  | 45,500 |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPITP4138-A | 4138 | 1/Jan | 31/Dez | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000 |  | 59,000 |  | 57,000
JAGUARI | 1 | SPITP1138 | 1138 | 1/Jan | 31/Dez | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500 |  | 17,500 |  | 18,500
JAGUARI | 1 | SPITP2138 | 2138 | 1/Jan | 31/Dez | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000 |  | 45,000
JAGUARI | 1 | SPITP9138-A | 9138 | 1/Jan | 31/Dez | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360 |  | 20,000 |  | 17,360
JAGUARI | 1 | SPJGU-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | 18,000 |  | 18,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPJGU5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B | 26,000 |  | 26,000 | B
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 30/Jun | 35,640 |  | 34,020 | B | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jul | 31/Dez | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | MUST reduzidos de forma NÃO ONEROSA (limite até 10%) conforme regulamentação vigente.
JAGUARI | 1 | SPMOC-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | - |  | - |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 | A | 30,618(A) (B) |  | 32,076 |  | 30,618 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPMOCQ138-A | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 39,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F | 46,500 |  | 30,600 | F
JAGUARI | 1 | SPMOC5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000 |  | 5,000
JAGUARI | 1 | SPOUR188 | 188 | 1/Jan | 31/Dez | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000 |  | 29,000 |  | 33,000
JAGUARI | 1 | SPOUR288 | 288 | 1/Jan | 31/Dez | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000 |  | 69,000 |  | 70,000
JAGUARI | 1 | SPSJP-138 | 138 | 1/Jan | 31/Dez | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | 50,000 | B | O atendimento ao MUST fica condicionado a um fator de potência mínimo de 0,95, desconsiderando a parcela de confiabilidade declarada pela USUÁRIA, de modo a evitar violação da capacidade de carregamento de longa duração da LT 138 kV Poços de Caldas – São João da Boa Vista 2 C1/C2, principalmente no período da
JAGUARI | 1 | SPUIPA88--A | 88 | 1/Jan | 31/Dez | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000 |  | 6,000
JAGUARI | 2 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A
JAGUARI | 3 | SPCAB5138-A | 5138 | 1/Jan | 31/Dez | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A | 18,600 | A | 17,300 | A